Аппарат высоковольтный         испытательный

Руководство по эксплуатации

АВ-60-01.00.00.00 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение

- Технические данные и условия эксплуатации

- Состав

- Устройство и принцип работы

- Указание мер безопасности

- Подготовка к работе и порядок работы

- Техническое обслуживание

- Транспорт и хранение

- Свидетельство о приемке

- Гарантии изготовителя (поставщика)

Приложения:  А. Блок управления. Схема электрическая принципиальная.

- Назначение

Аппарат в/в АВ-60-01 предназначен в качестве приставки к высоковольтным испытательным установкам для получения испытательного напряжения на емкостных объектах частоты 0,1 Гц. (В частности для испытания кабелей из сшитого полиэтилена).

2.Технические данные и условия эксплуатации

2.1. Технические данные

- Выходное напряжение положительной полярности, кВ                          5- 60

- Выходное напряжение отрицательной полярности, кВ                           5- 60

- Максимальная емкость объекта испытания, мкф                                      - 1,5

- Минимальная емкость объекта испытания, мкф                                      - 0.1

- Время непрерывной работы, ч                                                                    -  1

- Относительная погрешность измерения высокого напряжения, %         - 3

- Относительная погрешность частоты испытательного напряжения, % - 3

- Масса, кг, не более                                                                                        - 100

- Срок службы, лет                                                                                          - 10

2.2. Условия эксплуатации:

- Диапазон температур окружающего воздуха                          – от -15 до +35(С

- Относительная влажность воздуха при температуре25(С     - до 80%

3.Состав

3.1. Состав и комплектность приведены в таблице1.

таблица1.

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Блок управления Блок высоковольтный Комплект кабелей и проводов Осциллограф запоминающий HPS-10 Конденсатор дополнительный Аппарат высоковольтный испытательный АВ-60-01. Руководство по эксплуатации. Портативный осциллограф HPS-10 | ИМН-100-0,25 АВ60-01-00.00РЭ | 1 1 1 1 1 1 1 |

4. Устройство и принцип работы

Принципиальная электрическая схема аппарата и его составных частей представлена в приложении 1.

Принцип работы аппарата рассмотрим по упрощенной схеме (рис.1)

Рис.1

Где:

- Т1 – регулировочный тр-р дополнительного  источника высокого напряжения               (в комплект поставки не входит)

- Т2 – тр-р высоковольтный (до (50 кВ)мощностью не менее 2кВт (в комплект по-

- ставки не входит)

- V2  V1 –диоды зарядные

- V3  V4  - диоды разрядные

- K1 K2  - эл.магниты в/в переключателя

- L1 – индуктивность

- D1 – делитель напряжения

- Сн  - емкость объекта испытания

- Бн  - блок управления

- Осциллограф HPS-10

Рассмотрим работу изделия в ручном режиме.

Регулируемое с помощью трансформатора Т1 высокое напряжение переменного тока 50 Гц поступает на зарядные диоды    V1 и V2.

Коммутатор высоковольтный   К1, как видно из рис.1, имеет два положения. При  запитке обмотки реле К1 объект испытания заряжается через диод V1 положительной полярностью, а при запитке обмотки К2 – отрицательной полярностью.

Предположим, что запитано реле К2. Тогда объект испытания Сн заряжается через V1, L1 отрицательной полярностью.

Величина этого напряжения регистрируется с помощью делителя напряжения D1

(в составе в/в блока).

При запитке реле  К1 объект испытания Сн разряжается через L1, K1 и разрядный диод V4. Индуктивность L1 подобрана так, что при емкости объекта испытания от 1,5 до 0,1 мкФ.  разряд будет иметь колебательный характер с периодом колебаний в миллисекундном диапазоне. Таким образом, напряжение на объекте испытания при переключении вscв коммутатора К скачком изменит свой знак. Из-за потерь на сопротивлении индуктивности L1 величина испытательного напряжения будет несколько ниже, чем при  предыдущем положении переключателя К. После закрывания  диода V4 объект "дозарядится" до величины  Uзар через диоды V2.

Осциллограмма напряжения на объекте испытания Сн показана на рис.2

Рис.2

О-t1 – испытания положительно полярно

t1- t2  -  перезаряд Сн через L1 до "-U"  за (5÷40 мs)

t2- t3 – дозаряд Сн до "-Uзар"  (1÷2с)

t3 – t4 - испытание Сн напряжением "-Uзар"

5.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию аппарата, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы на данном аппарате, и знать в соответствующем объёме “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ).

5.2. Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

5.3. Прежде чем приступить к работе с аппаратом, необходимо:

- удалить блок  управления от БВН на расстояние не менее 2 м;

# надёжно заземлить блок управления и БВН гибкими медными проводами сечением  4мм2, прилагаемыми к аппарату. 
Каждый блок должен заземляться на шину заземления отдельным проводником.

# проверить  заземление объекта испытаний.

5.4.  Рекомендуется в соответствии с ПТБ оградить рабочее место и вывесить предупреждающие плакаты. При необходимости следует организовать надзор во время работы аппарата.

5.5.    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работа без заземления;

- последовательное соединение блоков по заземлению;

- работа на аппарате с неисправными заземлителем и сетевой сигнализацией;

# находиться ближе 2 м от БВН в момент включения аппарата в сеть, а также при включенном испытательном напряжении.

5.6. Прежде чем отсоединить испытуемый объект от БВН, необходимо обязательно убедиться в том, что:

- с аппарата снято высокое напряжение;

- показания киловольтметра БУ менее 0,1 кВ;

- заземлитель источника касается высоковольтного вывода.

Рекомендуется дополнительно использовать разрядную высоковольтную штангу для наложения заземления на объект испытания.

6. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

6.1. Распаковать аппарат, и металлические детали, смазанные консервационной смазкой, обезжирить с помощью бензина и протереть сухой мягкой тряпкой.

6.2. Отвернуть четыре винта и клемму заземления, которые крепят  кожух БВН и снять кожух.

6.3. При необходимости протереть чистой марлей, слегка смоченной бензином, высоковольтные выводы и гетинаксовую панель БВН. Убедится в надёжности соединения заземляющих проводов с замыкателем и клеммой “земля”. Убедится в надёжности соединений электромонтажа.

6.4. Отклоняя и отпуская штангу заземлителя, убедиться в надёжности контакта штанги с высоковольтным выводом.

6.5. Вывернуть  заливную пробку, расположенную на верхней панели БВН и проверить уровень трансформаторного масла. Уровень  должен находиться на расстоянии  25(5 мм от наружной плоскости гетинаксовой    панели. При необходимости долить трансформаторное масло Т-750 ГОСТ 982-80 с пробивным напряжением не менее 45 кВ/2,5мм., после чего завернуть пробку.

6.6. Надеть кожух и закрепить его.

7. Порядок работы

7.1. Размещение и подключение

7.1.1. Установить высоковольтный блок (ВБ) аппарата АВ 60-01 возле испытуемого объекта.

7.1.2. Установить на расстоянии не менее 2 метров от ВБ блок управления (БУ)

АВ 60-01.

7.1.3. Заземлить корпуса ВБ и БУ штатным проводником к контуру заземления (см.разд.5).

7.1.4. Соединить разъемы БУ и ВБ штатными кабелями.

7.1.5. Соединить клемму Х1 БВ с тр-ром источника питания. (Провод должен выдерживать напряжение переменного тока до 50 кВ либо размещаться на изоляционных подставках, испытанных переменным напряжением 60 кВ). Не допускать приближения провода до заземленных объектов ближе чем 0,5 м.

7.1.6 Подключ. Нагрузку. (если ёмкость объекта исп. Меньше 0,2 мкФ то подключить параллельно ей конденсатор ИМН100)

7.2. Порядок работы ПРОВЕРИТЬ

7.2.1. Подключить БУ к сети 220 В 50 Гц с помощью сетевого кабеля

7.2.2. Включить автомат "сеть" на БУ( при этом загорается лампочка над автоматом).

7.2.3. Перевести тумблер "ручн./авт." в положение "ручн.".

7.2.4. Тумблер переключения полярности "+/-" в произвольном положении.

7.2.5. Нажать кнопку "Вкл" на блоке управления, при этом загорается лампочка над кнопкой "Вкл" блока управления, и штанга высоковольтного  блока отходит от высоковольтного  вывода блока.

7.2.6. Подать от внешнего в/в тр-ра около 10% испытательного напряжения, контролируя его величину по приборам "напряжение, кВ +" или "напряжение, кВ -"

блока управления.

7.2.7. Перевести переключатель "ручн./авт." блока управления в положение "авт.".

При этом с интервалом в 10 с должна изменяться полярность испытуемого напряжения. Смена полярности регистрируется с помощью приборов "напряжение,

кВ +" и "напряжение, кВ -" блока управления.

Форму испытательного напряжения контролировать…..

7.2.8. Поднять испытательное напряжение до необходимой величины и выдержать необходимое время испытаний.

7.2.9. В случае "пробоя" объекта испытания показания приборов "напряжение,

кВ +" и "напряжение, кВ -" блока управления будут отсутствовать, а схема защиты внешнего испытательного трансформатора отключит зарядное напряжение.

7.2.10. В случае успешного проведения испытаний, после истечения времени испытаний, необходимо:

- снизить зарядное напряжение с помощью регулировочного тр-ра (рис. 1). При этом показания приборов блока управления будут плавно уменьшаться;

- отключить внешний источник зарядного напряжения;

- при достижении показаний приборов 3÷5 кВ нажать кнопку "Выкл" блока управления. При этом штанга заземлителя высоковольтного блока заземлит объект испытания.

7.2.11. Отключить автомат "Сеть" блока управления.

7.2.12. Отключить от сети внешний источник высокого напряжения.

7.2.13. Накладывая высоковольтной штангой заземление на высоковольтные клеммы , отключить АВ 60-01 от объекта испытания.

7.3. Порядок контроля формы испытательного напряжения

Аппарат испытательный АВ 60-01 комплектуется портативным осциллографом HPS-10

Для контроля формы испытательного напряжения осциллограф следует подключить как показано на рис.1.

Отметим, что все измерения с помощью осциллографа носят качественный характер и могут быть использованы для проверки работоспособности аппарата.

13  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

## Аппарат высоковольтный испытательный АВ-60-01 ,  заводской   номер   ____ ,    соответствует требованиям технической документации, ПТЭ и ПТБ установок с напряжением свыше 1000 В и признана  годной  для эксплуатации.

Дата выпуска                                    ______________

М.П.                                                         ОТК 	                         ___________

# 14   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## 13.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям  действующей технической документации и нормам ПУЭ и ПТБ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

## 13.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации. Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной транспортировки или эксплуатации.

13.3. По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

# 5  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа установки в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке, потребитель должен выслать в адрес изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- заводской номер установки;

- дату продажи;

- проявление дефекта или неисправности.

Рекламацию на прибор не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;

- при нарушении

- потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования предусмотренных эксплуатационной документацией.

Все предъявляемые к установке рекламации регистрируются в таблице 2.

Таблица 2

| Дата и время отказа | Характер и причина неисправности | Принятые меры по устранению | Должность и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |