# ЛАБОРАТОРИЯ

# ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ  ПЕРЕДВИЖНАЯ

# КОМБИНИРОВАННАЯ

# Руководство по эксплуатации

ЭТЛ-35К/00.00.00.00РЭ

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение

2. Технические данные

3. Состав ЭТЛ-35К

4. Устройство и работа ЭТЛ-35К

5. Указание мер безопасности

6. Подготовка к работе и порядок работы

7. Техническое обслуживание

8. Метрологическая аттестация средств измерения

9. Транспортирование, хранение и консервация

Приложения:

1. Лаборатория электротехническая ЭТЛ-35К. Схема электрическая принципиальная.

2. Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2. Схема электрическая принципиальная.

3. Генератор акустики ГАУВ-6-04. Схема электрическая принципиальная.

4. Блок прожига БПР25/8. Схема электрическая принципиальная.

5. Измеритель тока высокопотенциальный  ИТВ-2-4. Схема электрическая принципиальная.

6. Блок низковольтных измерений БНИ. Схема электрическая принципиальная.

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  Лаборатория электротехническая передвижная комбинированная ЭТЛ-35К (в дальнейшем –
  " ЭТЛ-35К ") смонтирована в фургоне автомобиля и предназначена для:

- испытания изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и др. устройств и приспособлений  постоянным (до 60 кВ) и переменным  (до 100 кВ) высоким  напряжением;

- прожига и дожига дефектной изоляции кабелей;

- определения расстояния до места повреждения высоковольтных кабелей на низком напряжении и  импульсным беспрожиговым методом на высоком напряжении;

- определения трассы кабельных линий напряжением  6-10 кВ;

- топографического определения мест повреждения  кабельных линий индукционным и акустическим методами;

- низковольтных измерений.

  - Аппаратура и устройства ЭТЛ-35К рассчитаны на эксплуатацию в районах с  умеренным климатом. Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха,    оС    -                                от  минус 20 до +40;

- относительная влажность воздуха при температуре 25 С  -                                         до 80 %;

1.3. Питание ЭТЛ-35К производится от промышленной однофазной сети 220В, 50 Гц.

Допускается питание ЭТЛ-35К от автономного генератора электроснабжения соответствующей мощности.

1.4. Обслуживание лаборатории производится бригадой из двух операторов, имеющих допуск на проведение работ в цепях с напряжением свыше 1000 В.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.( ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  ЭТЛ-35К

2.1.1.(Питание – однофазная сеть переменного тока частотой  50(2 Гц,  напряжением 220(20В

2.1.2. Потребляемый ток, не более, А,							                     60

2.1.3. Длина сетевого присоединительного 2-х жильного кабеля на барабане  - 30 м, 
сечение - 7.5 мм2,  тип кабеля – ПРРП

2.1.4. Длина провода рабочего заземления  на барабане  - 30 м, сечение -5 мм2 , тип - ПМЛ

2.1.5. Длина провода защитного заземления  на барабане  - 30 м, сечение -10 мм2 , тип - ПМЛ

2.1.6. Длина высоковольтного коаксиального кабеля ПВВЭВ на 3-х барабанах  – по 30м,  сечение –    5 мм2

2.1.7.  Длина высоковольтного провода  ПВВ-1 для испытания переменным напряжением -     30 м

2.1.8.  Занимаемая площадь в плане, м		                                                                                  2,3х3,7

2.1.9.  Масса оборудования, кг,  не более						                 500

2.1.10. Обслуживающий персонал –             				                2 оператора (не менее)

  - УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ УВИ

2.2.1.    Наибольшее выпрямленное напряжение в продолжительном режиме,  кВ,   -                         60

2.2.2.    Наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении, среднее значение,  мА,   -           50

2.2.3.    Наибольшее переменное напряжение, действующее значение, кВ,       -                                   50

2.2.4.    Наибольший рабочий ток при переменном напряжении  (действующее значение), мА, -       50

2.2.5.   Габаритные размеры и масса составных частей УВИ приведены  в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Габариты, мм | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2 | 400х400х750 | 60 |  |
| 2.Трансформатор вольтодобавочный ТВ-2 с короткозамыкателем высоковольтным КЗМК-100 | 500х600х1000 | 90 |  |
| 3. Короткозамыкатель высоковольтный КЗМК-60 в блоке с конденсатором ИК-100-0,25 | 520х250х570 | 40 |  |

2.3.  БЛОК ПРОЖИГА БПР-25/8

2.3.1. Максимальное выходное напряжение в режиме холостого хода,  кВ, …..		            20

2.3.2. Минимальное выходное напряжение в режиме холостого хода, кВ, ….		                           1

2.3.3. Количество ступеней прожига  …..								 6

2.3.4. Максимальный ток блока прожига в режиме короткого замыкания, А, ……		            10

2.3.5. Максимальное напряжение  дожига  в режиме холостого хода, В, …...                                      600

2.3.6. Максимальный ток  дожига в режиме короткого замыкания, А, …			            20

2.3.7. Потребляемая мощность блока прожига, кВА, не более, 				            18

2.3.8. Мощность, отдаваемая в нагрузку в согласованном режиме, кВА, не менее,                             8,5

2.3.9. Режим работы блока прожига –  длительный

2.3.10. Габаритные размеры, мм,                                                                                                 430х620х500

2.3.11. Масса, кг, не более,										90

  - ГЕНЕРАТОР АКУСТИКИ ГАУВ – 6-04

2.4.1. Емкость накопителя, мкФ: 	      13,5

2.4.2. Максимальное выходное напряжение, кВ,                                                                                      18

2.4.3. Максимальная энергия импульса разряда, Дж,               	      2200

2.4.4. Режимы работы:

-  ручной;

-   автоматический с частотой следования импульсов разряда 0,4 Гц

2.4.5. Габаритные размеры, мм, 							       440х580х550

2.4.6. Масса, кг, не более	                                                                                                                     60

2.5.( ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ ГЗЧ-2500

2.5.1. Выходная мощность в согласованном режиме, Вт,					        2500

2.5.2.  Максимальное выходное напряжение холостого хода, В,                                                         300

2.5.3. Максимальный выходной ток, А                                                                                                    80

2.5.4. Частота генерации, Гц,                                                                                                           1024/2048

2.5.5. Частота.  модуляции, Гц,                                                                                                                1,5-3

2.5.6. Количество ступеней согласования с нагрузкой 					        12
2.5.7. Диапазон сопротивления нагрузки, Ом,                                                                                   0,5- 150 
2.5.8. Питание – однофазная сеть переменного тока 220(22В, 50(2 Гц

2.5.9. Потребляемая мощность, не более,							      3000

2.5.10. Габаритные размеры, мм,                                                                                                320х360х200

2.5.11. Масса, кг,                                                     							15

2.6. ПРИЕМНИК П-806

2.6.1. Частоты настройки, Гц						                         1024 ( 2 и 2048(4

2.6.2. Предельная чувствительность к магнитному полю при отношении

сигнал/шум 6 дБ, мкА / м, не более								            50

2.6.3. Полоса пропускания в различных режимах работы приведены в табл. 2.

Таблица  2

| Режим | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, Гц | Полоса пропускания по уровню -20 дБ, Гц |
| --- | --- | --- |
| 1024 Гц | 9+ 1 | 12 +2 |
| 2048 Гц | 10+ 2 | 14 +4 |
|  | 100-1200 | — |

2.6.4. Нагрузка - головные телефоны сопротивлением 16-100 Ом.

2.6.5. Источник  питания – 4 Ni-MH аккумулятора размера АА  напряжением 1,2В и емкостью 1,8 А∙ч.

Номинальное напряжение питания, В							        5

Потребляемый ток , мА,				                          		               	     30-130

Продолжительность работы без подзарядки, час, 		                       			     15 - 50

В приемнике имеется  возможность оперативного контроля уровня заряда аккумуляторов и величины входного сигнала.

2.6.6. Габаритные размеры и масса приведены в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| Приемник П-806 | 180х100х66 | 0,6 |
| Датчик индукционный П805-ДИ2 | 195х55х33 | 0,4 |
| Датчик акустический ДАГ-5 | 110х63х90 | 0,35 |
| Ручка- держатель датчиков | (25х720 (в работе) 30х60х360 (при транспортировании) | 0,3 |
| Телефоны головные | 220х180х80 | 0,3 |

2.7. ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИДП-10

2.7.1.  ИДП-10 обеспечивает измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь электротехнических объектов при напряжении переменного тока частотой  50 Гц до 10кВ в пределах, обеспечиваемых мостом высоковольтным СА7100-2.

2.7.2.  В ИДП-10 обеспечивается измерение переменного напряжения питания моста на пределе 10 кВ с относительной приведенной погрешностью не более 3%.

2.7.3.  Состав и комплектность ИДП-10 приведены в разделе 3  «СОСТАВ».

2.8. РЕФЛЕКТОМЕТР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ   ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ “ИСКРА-3”

2.8.1.  Измеряемое расстояние до мест повреждения, м, …. 			 от 5 до 12000

2.8.2.  Вид индикации -                                    цифровая и осциллографическая с ЖК-дисплеем

2.8.3.  Питание рефлектометра – 		                                                              аккумулятор 6В

2.8.4.  Габаритные размеры и масса приведены в табл. 4.

# Таблица 4

| Наименование и тип составной части | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рефлектометр высоковольтный “ИСКРА-3” | 265х145х115 | 3 | 1 |  |
| 2. Датчик импульсного тока ДИТ-1 | 120х70х25 | 0,4 | 1 | Установлен на выходе генератора акустики ГАУВ |
| 3. Датчик импульсного напряжения ДИН-1 | 600х80х90 | 1,1 | 1 | Установлен на выходе блока БВИ-60/50 |
| 4. Кабель соединительный низковольтный | Длина 1,5 м | 0,1 | 1 |  |

3. СОСТАВ

3.1.Состав и комплектность приведены в табл.5.

Таблица 5

| № | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка управления в комплекте: переключатель высоковольтный выбора режимов – 3; переключатель высоковольтный рода работ "1- ПРОЖИГ – 2-ЗАРЯД ГАУВ" - 1; автотрансформатор регулировочный АОМН-40-220-75У4 - 1; короткозамыкатель трехфазный с электроприводом - 1. | 1 |  |
| 2 | Блок управления электролабораторией | 1 |  |
| 3 | Блок низковольтных измерений БНИ с комплектом проводов для подключения. | 1 |  |
| 4 | Рефлектометр высоковольтный осциллографический “Искра-3” в комплекте с датчиками | 1 |  |
| 5 | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 | 1 |  |
| 6 | Приемник П-806 | 1 |  |
| 7 | Устройство высоковольтных испытаний УВИ в составе: блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2 - трансформатор вольтодобавочный ТВ-2 с короткозамыкателем высоковольтным КЗМК-100; короткозамыкатель высоковольтный КЗМК-60 в блоке с конденсатором высоковольтным ИК-100-0,25УХЛ4 - измеритель тока высокопотенциальный ИТВ-2-4 - | 1 1 1 1 |  |
| 8 | Измеритель диэлектрических потерь ИДП-10 в составе: мост переменного тока высоковольтный автоматический СА7100-2; трансформатор высоковольтный НОМ-10; переключатель вида измерений; короткозамыкатель КЗМК-10; трансформатор ОСМ-1,0-220/380. | 1 |  |
| 9 | Блок прожига БПР-25/8 | 1 |  |
| 10 | Генератор акустики ГАУВ-6-04 | 1 |  |
| 11 | Сирена | 1 |  |
| 12 | Светильник сигнальный красный | 1 |  |
| 13 | Блок трех барабанов с проводами защитного заземления, рабочего заземления и сетевым кабелем | 1 | Длина - по 30м; |
| 14 | Удлинитель сетевой 4-хпроводный для подключения к 3-х фазной сети | 1 | Бухта -25 м |
| 15 | Блок трех барабанов с высоковольтными коаксиальными кабелями для испытания и прожига изоляции | 1 | Длина - по 30 м |
| 16 | Провод высоковольтный для испытания переменным высоким напряжением | 1 | Бухта -30 м |
| 17 | Стойки изоляционные переносные | 4 |  |
| 18 | Изолятор проходной трубчатый | 1 |  |
| 19 | Комплект ограждений в составе: штыри изоляционные – 2; шнур изоляционный – 20м. | 1 |  |
| 20 | Лаборатория электротехническая передвижная комбинированная ЭТЛ-35К. Паспорт. ЭТЛ-35К /00.00.00.00ПС | 1 |  |
| 21 | Лаборатория электротехническая передвижная комбинированная ЭТЛ-35К. Руководство по эксплуатации. ЭТЛ-35К /00.00.00.00РЭ | 1 |  |
| 22 | Приемник П-806. Руководство по эксплуатации. П806-00.00.00.00РЭ | 1 |  |
| 23 | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500. Руководство по эксплуатации. | 1 |  |
| 24 | Рефлектометр высоковольтный осциллографический “Искра-3”. Руководство по эксплуатации | 1 |  |

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА  ЭТЛ-35К

4.1. Общие сведения

### Принципиальная схема ЭТЛ-35К приведена в приложении 1. Расположение составных частей 
ЭТЛ-35К в фургоне автомобиля представлено на рис.1.

### Управление работой ЭТЛ-35К осуществляется со стойки управления.

##### Краткое описание  устройства и работы составных частей ЭТЛ-35К приведено ниже.

#### 4.2. Устройство высоковольтных испытаний УВИ

#### 4.2.1.Устройство высоковольтных испытаний УВИ  предназначено для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 60 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50Гц величиной до 100 кВ (действующее значение).

#### 4.2.2.  Принципиальная схема УВИ приведена в приложении 1,2  (устройство А6).

#### УВИ включает в себя следующие устройства:

#### блок высоковольтных испытаний  БВИ-60/50-М2  (А6.4);

- трансформатор вольтодобавочный  ТВ-2 с короткозамыкателем высоковольтным 
КЗМК-100 (А6.1);

- короткозамыкатель высоковольтный КЗМК-60 в блоке с конденсатором ИК-100-0,25 (А6.2);

4.2.3. При необходимости получить постоянное напряжение до 60 кВ используют блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2, который в режиме испытания постоянным напряжением подключается к объекту испытаний через блок высоковольтных переключателей и 3-хфазные короткозамыкатели высоковольтными коаксиальными кабелями.

При необходимости получить переменное  напряжение до 100 кВ используют последовательное соединение блока высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2  и вольтодобавочного трансформатора ТВ c короткозамыкателем  КЗМК-100, который подключается к объекту испытаний отдельным высоковольтным проводом.

#### 4.2.4.  Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2.

Блок предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 60 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50Гц величиной до 50 кВ (действующее значение).

Принципиальная схема БВИ-60/50-М2  приведена в приложении 3.

Блок включает в себя высоковольтный  трансформатор Т1, однополупериодный выпрямитель отрицательной полярности VD1-VD180, измерительный делитель постоянного напряжения R1-R3 и шунт для измерения выходного тока R4,R5. Выпрямитель шунтируется нормально замкнутыми контактами высоковольтного переключателя К1. С помощью переключателя можно получать на выходе  Х3 и переменное и постоянное напряжения.

4.3. Блок прожига кабелей БПР-25/8

Блок предназначен для прожига постоянным током дефектной изоляции кабелей,  а также заряда емкостных накопителей при акустическом методе отыскания мест повреждения.

Принципиальная схема БПР-25/8 приведена в приложении 4.

Блок прожига БПР-25/8 включает в себя:

- силовой трансформатор Т1  мощностью 25 кВт  с шестью вторичными обмотками;

- высоковольтные (до 5 кВ) мостовые выпрямители А9-А12; А13-А16; А17-А20; А21-А24, соединенные последовательно;

- низковольтный (до 1 кВ) и сильноточный (до 80 А) мостовой выпрямитель А1-А8, соединенный последовательно с высоковольтными выпрямителями;

- шунтирующие сильноточные (до 40 А)  диоды А25-А65;

- высоковольтные переключатели К1-К4;

- высоковольтный делитель напряжения R1, R2;

- шунт R3, R4.

Блок может работать в двух режимах: прожига и дожига.

В режиме прожига выходное напряжение снимается с выхода Х9 «-20 кВ» относительно общего вывода Х10, который соединяется с рабочим заземлением. Выходное напряжение изменяется ступенями по 5 кВ, путем подключения с блока управления высоковольтных обмоток пускателями К1-К4.  В этом режиме  низковольтные (440 В) вторичные обмотки пускателем  К5 (см. приложение 1) соединены последовательно. Ток в нагрузку от сильноточного выпрямителя А1-А8 идет через шунтирующие сильноточные диоды А25-А65, а не через высоковольтные выпрямители даже в том случае, когда  высоковольтные выпрямители отключены от обмоток, т. к. прямое сопротивление шунтирующих диодов меньше, и падения напряжения на них не хватает для отпирания диодов высоковольтных мостов.

В режиме дожига выходное напряжение снимается с выхода Х7 «ДОЖИГ».

В этом режиме  низковольтные (440 В) вторичные обмотки пускателем К5 (см. приложение 1) соединены параллельно. Ток в нагрузку от сильноточного выпрямителя А1-А8 идет непосредственно, и при этом обеспечивается максимальный ток.

Во всех режимах плавное изменение тока в нагрузке обеспечивается посредством изменения сетевого напряжения  тиристорным регулятором, находящимся в блоке управления.

4.4. Генератор акустических ударных волн  ГАУВ-6-04

Генератор ГАУВ-6-04 представляет собой емкостной накопитель с импульсным разрядом, и ГАУВ-6-04 представляет собой емкостной накопитель с импульсным разрядом, и предназначен для отыскания мест повреждения кабельных линий  с переходным сопротивлением R ( 500 Ом акустическим методом совместно с приемником «П-806» с акустическим датчиком.

Принципиальная схема ГАУВ-6-04 приведена в приложении 3.

ГАУВ-6-04 содержит:

- емкостной накопитель С1, С2 на 20кВ;

- электромеханический коммутатор  КF1 (служит для коммутации заряда накопителя в на         грузку);

- защитные разрядники  F1 и F2  (служат для защиты емкостного накопителя от перенапряжения);

- короткозамыкатель Q1 (служит для замыкания накопителя и нагрузки после снятия напряжения );

- зарядный резистор R1;

- токоограничительные  резисторы R2- R4;

- трансформатор тока импульсный ТА2 (выдает сигнал выходного импульса тока ГАУВ в рефлектометр "ИСКРА").

При подаче управляющих напряжений от блока управления короткозамыкатель Q 1 размыкает свои контакты , а  электромеханический коммутатор  КF1 однократно (в ручном режиме) или периодически (в автоматическом  режиме) коммутирует заряд накопителя в нагрузку.

Заряд ГАУВ-6-04 производится от блока прожига. Наибольшее рабочее напряжение при этом  –  18 кВ. Зазор между электродами в защитных разрядниках  F1 и  F2 отрегулирован таким образом, чтобы  пробой наступал при напряжении 10,5 кВ на каждом конденсаторе.

При эксплуатации ГАУВ-6-04 следует иметь в виду, что срок службы емкостного накопителя резко уменьшается при увеличении напряжения сверх допустимого. Рекомендуется не превышать величину зарядного напряжения выше 16кВ.

4.5. Аппаратура для поиска мест повреждения кабельных линий

    - Рефлектометр высоковольтный осциллографический  “Искра-3”

Рефлектометр предназначен для определения расстояния до места повреждения высоковольтных кабелей напряжением 0,4(10кВ, длиной до 12000м  импульсным  методом на низком и  высоком напряжении (до 15(50 кВ).

Отличительной особенностью рефлектометра является то, что он  может определять расстояние до места повреждения по импульсам тока генератора акустики, а в случае “заплывающего” пробоя расстояние определяется по сигналу  с высоковольтного импульсного датчика напряжения или датчика тока прожига.

Устройство и работа изделия приведены в документе  «Рефлектометр высоковольтный осциллографический   Искра-3.  Руководство по эксплуатации».

4.5.2. Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500

Генератор служит для определения трассы кабеля и отыскания при   помощи индукционного приемника  места повреждения силового кабеля. При этом в месте повреждения сопротивление изоляции должно быть в пределах 0,5-100 Ом.

Устройство и работа изделия приведены в документе «Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500.  Руководство по эксплуатации».

    - Приемник П-806.

Служит для отыскания мест повреждения кабеля индукционным методом (при работе совместно с  генератором звуковой частоты ГЗЧ-2500  и индукционным датчиком) и акустическим методом (при работе совместно с  генератором  акустики ГАУВ-6-04 и акустическим датчиком). Устройство и работа изделия приведены в документе «Приемник П-806. Руководство по эксплуатации. П806.00.00.00.00РЭ».

4.6. Высоковольтные переключатели

Высоковольтные переключатели расположены в стойке управления, и включают в себя переключатели выбора фазы ( “ФАЗА  А”,  “ФАЗА  В” и “ФАЗА С”) и переключатель режима блока прожига "ПРОЖИГ—ЗАРЯД ГАУВ". Переключатели выбора фазы  позволяют выбрать ту или иную фазу силового кабеля, с которым ведется работа, и заземлить ее  или подключить к ней выходы  тех или иных устройств, входящих в комплект лаборатории, а именно:

| Положение переключателя | Подключенное устройство |
| --- | --- |
| "ИСПЫТАНИЕ" | Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2 |
| "ПРОЖИГ", "ДОЖИГ" | Блок прожига БПР-25/8 |
| "ВН. ПОД" | Рефлектометр "ИСКРА - 3", генератор ГЗЧ-2500 |
| "АКУСТИКА" | Генератор акустики ГАУВ-6-04 |

Переключатель рода работ "1-ПРОЖИГ— 2-ЗАРЯД ГАУВ" переключает выходное напряжение блока прожига либо на переключатели выбора фазы,  либо на заряд конденсаторов генератора акустики ГАУВ-6-04.

4.7. Короткозамыкатель трёхфазный

Короткозамыкатель трёхфазный  обеспечивает замыкание одной, двух или всех трех фаз на шину рабочего заземления. Короткозамыкатель встроен в стойку управления.

4.8.  Комплект барабанов с проводами и кабелями

Этот комплект служит для соединения приборов и устройств ЭТЛ-35К с сетью электропитания, а также присоединения выходов  приборов и устройств лаборатории к кабелю, на котором ведутся работы. Барабаны содержат:

барабан  1  -    кабель сетевой сильноточный (сечение 7,5 мм2 );

барабан  2  -    провод защитного заземления (сечение 10 мм2 );

барабан   3  -   провод рабочего заземления ( в комплект данной поставки не входит);

барабаны  4,5,6    -  по одному  высоковольтному коаксиальному кабелю.

4.9.  Блок управления

Микропроцессорный блок управления предназначен для оперативного включения и отключения потребителей электролаборатории, а также для управления работой генератора акустики, блоком прожига и блоком высоковольтных испытаний. Для удобства оператора блок управления оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на который выводится вся необходимая оперативная информация о режимах работы лаборатории и проводимых измерениях.

4.10. Блок низковольтных измерений БНИ

БНИ предназначен  для проведения низковольтных измерений  (например, коэффициента трансформации  трансформаторов, сопротивления обмоток трансформаторов и т.п.) с помощью комплекта приборов К-540 и других, не входящих в состав лаборатории  ЭТЛ-35К.

БНИ предназначен  для проведения низковольтных измерений  на переменном напряжении, регулируемом от нуля до 380В, и на постоянном напряжении 12,6 В от аккумулятора. Принципиальная схема БНИ приведена в приложении 6.

4.11. Режимы работы лаборатории

Лаборатория ЭТЛ-35К может работать в следующих режимах:

- высоковольтных испытаний объектов постоянным напряжением до 60 кВ с измерением тока утечки с шунта блока БВИ-60/50-М2 и  высокопотенциальным измерителем ИТВ-2-4;

- высоковольтных испытаний объектов переменным напряжением до 100 кВ;

- прожига (дожига) дефектной изоляции кабелей;

- определения расстояния до места повреждения с помощью рефлектометра "ИСКРА-3";

- поиска повреждений кабелей с помощью генератора звуковой частоты ГЗЧ-2500 и приемника «П-806»  индукционным методом;

- поиска повреждений кабелей с помощью  генератора акустики ГАУВ-6-04  и  приемника 
«П-806» акустическим методом;

- измерения ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь оборудования  при                     напряжениях до 10кВ;

- низковольтных измерений.

Рис.1.Схема размещения оборудования лаборатории  ЭТЛ-35К в фургоне автомобиля.

1-дверь боковая; 2- отсек оператора; 3-стойка управления; 4- выключатель блокировочный; 5- дверь высоковольтного отсека; 6- переключатель высоковольтный выбора фазы; 7-генератор акустики ГАУВ-6-04; 8-короткозамыкатель трехфазный; 9- блок прожига БПР-25/8; 10- трансформатор вольтодобавочный ТВ-2 с короткозамыкателем КЗМК-100; 11- блок барабанов 4,5,6; 12-дверь задняя; 13- светильник сигнальный красный; 14- блок барабанов 1,2,3; 15- короткозамыкатель КЗМК-10; 16- блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2; 17- датчик напряжения ДИН-1; 18- блок короткозамыкателя КЗМК-60; 19- трансформатор НОМ-10; 20- измеритель тока высокопотенциальный ИТВ-2-4; 21-сирена; 22- автотрансформатор регулировочный АОМН; 23- мост высоковольтный СА7100-2; 24- сиденье.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Работы с помощью ЭТЛ-35К должны производиться бригадой в составе не менее 2-х человек, которые обязаны:

- пройти проверку по технике безопасности и иметь удостоверение на допуск к работам на установках напряжением выше 1000В  не ниже III  и IV квалификационной группы соответственно;

- тщательно изучить настоящее руководство и инструкции по эксплуатации приборов и устройств, входящих в состав лаборатории.

  - . На предприятии, где эксплуатируется лаборатория, приказом (или распоряжением) администрации из числа подготовленного персонала должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ и техническое состояние лаборатории

5.3. Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

5.4. Работу на линии можно проводить только после выполнения всех организационных и технических мероприятий, проводимых по наряду на выполнение работ для отыскания места повреждения кабельных линий. Сюда входит ограждение рабочего места, отключение и заземление токоведущих шин, развешивание плакатов, организация надзора и т. п.

5.5. Все отключения и подключения к испытуемому кабелю должны производиться только после наложения заземления.

5.6. Необходимо тщательно следить за состоянием заземляющих проводников, надёжно заземлять ЭТЛ-35К при работе с ней.

Необходимо следить за надёжностью подсоединения приборов и устройств, расположенных внутри лаборатории,  к внутренней шине заземления.

Работа без заземления категорически запрещается!

5.7.  Запрещается работа на ЭТЛ-35К при неисправной звуковой или световой сигнализации.

5.8.  Запрещается работа на ЭТЛ-35К при наличии конденсата, влаги или инея на изоляторах и токопроводах.

5.9. Все ремонтные работы следует производить только при полном отключении ЭТЛ-35К от сети.  Техобслуживание и ремонт ГАУВ-6-04 следует производить только после  наложения перемычек на выводы конденсаторов!

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1.   Подготовка к работе

6.1.1. Оградить ЭТЛ-35К с помощью штатного комплекта ограждений. Выполнить все требуемые по ПТБ организационные и технические мероприятия по безопасному проведению работ.

6.1.2.   Убедиться в том, что в стойке управления рубильник «СЕТЬ» с видимым разрывом цепи разомкнут.

6.1.3.  Размотать провод защитного заземления (сечением 10 мм2  на барабане 2) на необходимую длину, пропустив его в люк,  в передней  части автофургона. Провод защитного  заземления для повышения долговечности помещен в прозрачный шланг. Для подключения провода к шине   заземления на нем закреплены токосъемники (через 3- 4 метра по его длине).

Соединить один конец провода (ближайший токосъемник) с шиной защитного заземления и корпусом машины (зажим с маркировкой  ). Второй конец провода  соединить с контуром заземления подстанции. Рекомендуется подключить его к шине заземления распределительно-

го щита, от которого будет питаться лаборатория.

6.1.4.  Размотать провод рабочего заземления (сечением 6 мм2  на барабане 3) на необходимую длину, пропустив его в люк,  в передней  части автофургона. Провод рабочего  заземления для повышения долговечности также помещен в прозрачный шланг. Для подключения провода к шине  рабочего заземления на нем закреплены токосъемники (через 3- 4 метра по его длине).

Закрепить зажимом, расположенным на шине заземления лаборатории, ближайший  токосъемник. Второй конец провода  соединить с низкопотенциальным выводом испытываемого объекта.

6.1.5. Размотать сильноточный сетевой кабель с барабана 1 на необходимую длину, пропустив его в люк в передней части автофургона.
Снять напряжение с распределительного щита, от которого будет питаться лаборатория.

Подключить конец провода с зажимом “крокодил” к выводу фазы распределительного щита подстанции, а зажим  “струбцина” к нулевому проводу. Лаборатория также может работать от сети 220В с изолированной нейтралью. В этом случае концы питающего кабеля подключаются к фазам питающей сети.

Внимание! Категорически запрещается подключать или отключать зажимы “крокодил” при наличии напряжения на точках подключения.

6.1.6.Вставить вилку электропитания ЭТЛ-35К в розетку, которая  размещается на барабане 1.

6.1.7.Подать напряжение  сети от распределительного щита подстанции на ЭТЛ-35К

  - Порядок работы ЭТЛ-35К в режиме испытания объекта высоким постоянным напряжением до 60 кВ

Объектом испытаний выбран высоковольтный силовой кабель.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ В ОТСУТСТВИИ    НАПРЯЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ИСПЫТАНИЯ!

6.2.1.  Выполнить раздел 6.1.

6.2.2.  Размотать высоковольтные кабели барабанов   4, 5, 6 на необходимую длину, пропустив их  в люк в передней части  автофургона.

6.2.3. Оболочки кабелей барабанов соединить с клеммами рабочего заземления лаборатории, расположенными на корпусе электрического короткозамыкателя и с низкопотенциальным выводом объекта (оболочкой испытываемого кабеля).

6.2.4. Жилы кабелей барабанов соединить с клеммами А, В, С  короткозамыкателя.

6.2.5. Вторые концы кабелей барабанов (концы с зажимами “крокодил”) соединить с жилами испытываемого  кабеля.

6.2.6.  Проверить схему испытаний. Она должна соответствовать приложению 1 (соединены устройства А7.4, А7.2, высоковольтные переключатели фаз, короткозамыкатели и кабели барабанов А9.1-А9.3)

Закрыть высоковольтный отсек автомобиля.

6.2.7. Проверить исходное положение органов управления:

- рубильник видимого разрыва -  “СЕТЬ”  в отключенном положении;

- автоматы “СЕТЬ”   и  “РНО” -   в отключенном положении.

6.2.8. Высоковольтный переключатель одной из фаз поставить в положение “ИСПЫТАНИЕ”, а два   других - в положение  (“ ЗАЗЕМЛЕНО”).

6.2.9. Включить рубильник с видимым разрывом “СЕТЬ”.

6.2.10. Включить автомат “СЕТЬ” на стойке управления.

6.2.11.  Включить автомат  "РНО"  на стойке управления.

6.2.12.. Нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления  (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник) При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории ЭТЛ-35К.

6.2.13.  Вращая ручку  установить курсор на  строку меню  «Испытание постоянным напряжением 60 кВ».

Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ» ( при этом включится сирена на1-2с. и красный сигнальный  светильник)

На экране появится надпись «Выберите параметры. КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ  А, В, С».

6.2.14. Нажать кнопку сектора «КЗМК» (короткозамыкатель) блока управления, соответствующую выбранной в п.6.2.8.  фазе.

6.2.15. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ». При этом включатся: короткозамыкатель выбранной для испытания фазы, короткозамыкатель блока высоковольтных испытаний (БВИ), и т.д.

На экране БУ появится заставка режима  «Испытание постоянным напряжением 60 кВ».

В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

6.2.16. Вращая ручку регулятора АОМН «ИСПЫТАНИЕ» на стойке управления поднять испытательное напряжение до необходимой величины (максимальное значение- 60кВ.). При этом точные значения напряжений и токов считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса испытания удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

В случае  пробоя  объекта испытания или превышении  граничных значений  выходного напряжения и тока устройство защиты БУ отключит БВИ, короткозамыкатель выбранной фазы, короткозамыкатель БВИ и на экране появится сообщение о «Сработала защита. Нажмите кнопку «ВЫКЛ».

Повторное включение возможно после установки ручки регулятора РНО в нулевое положение и нажатии кнопки «ВЫКЛ» блока управления.

6.2.17.В случае успешного проведения испытаний, установить ручку регулятора РНО в нулевое положение и нажать кнопку «ВЫКЛ» блока управления. При этом БУ перейдёт в режим ожидания, пока ёмкость испытуемого кабеля не разрядится через делитель напряжения БВИ до уровня 25кВ. После этого сработают соответствующие реле блока управления и поочерёдно с интервалом в 2 с. отключат регулятор РНО, переключатель «(/-» БВИ (при этом кабель разрядится через обмотку БВИ), короткозамыкатели БВИ и выходной короткозамыкатель выбранной ранее фазы.

6.2.18. После завершения работы в режиме “ИСПЫТАНИЕ” сделать   следующее:

- нажать кнопку  “СТОП” блока управления;

- выключить автомат и рубильник “СЕТЬ” на стойке управления;

- отсоединить испытательные кабели и уложить их на барабаны.

6.2.19. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие  операции:

- снять напряжение, питающее ЭТЛ-35К с распределительного щита подстанции;

- отсоединить сетевой кабель и уложить его на барабан;

- отсоединить провод защитного заземления и уложить его на барабан.

6.3. Порядок работы ЭТЛ-35  в режиме испытания переменным высоким напряжением 50 кВ

6.3.1.  Выполнить требования раздела 6.1. Подготовить к испытаниям объект испытаний.

6.3.2. Установить провод высоковольтный на опорные изоляторы, предварительно пропустив его через проходной трубчатый изолятор в окне лаборатории.

Проследить за тем, чтобы провод не проходил ближе одного метра к любым объектам.

6.3.3.  Оградить путь провода  высоковольтного от ЭТЛ-35К до испытуемого объекта, исключив возможность проникновения в ограждённую зону людей. Вывесить соответствующие плакаты по технике безопасности.

6.3.4.    Отсоединить  входной высоковольтный провод (Х1 «ВХОД») датчика  импульсного на         пряжения ДИН-1 от высоковольтного вывода БВИ-60/50 и удалить его от этого вывода на расстоянии не менее 20 – 30 см.

Соединить провод высоковольтный с испытуемым объектом с одной стороны и с   высоковольтным выводом блока БВИ-60/50- с другой.

6.3.5.  Закрыть высоковольтный отсек ЭТЛ-35К.

6.3.6. Проверить исходное положение органов управления:

- рубильник видимого разрыва -  “СЕТЬ”  в отключенном положении;

- автоматы “СЕТЬ”   и  “РНО” -   в отключенном положении.

6.3.7.  Вывести левую и правую ручку  автотрансформатора АОМН в нулевое положение.

6.3.8.  Включить рубильник с видимым разрывом “СЕТЬ”.

6.3.9. Включить автомат “СЕТЬ” на стойке управления.

6.3.10.  Включить автомат  "РНО"  на стойке управления.

6.3.11.. Нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления  (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник) При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории ЭТЛ-35К.

6.3.12.  Вращая ручку  установить курсор на  строку меню  «Испытание переменным напряжением 50 кВ».

6.3.13. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ» (при этом включится сирена на1-2с. и красный сигнальный  светильник)

На экране БУ появится заставка режима  «Испытание переменным напряжением 50 кВ».

В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

6.3.14. Вращая ручку регулятора АОМН «ИСПЫТАНИЕ» на стойке управления поднять испытательное напряжение до необходимой величины (максимальное значение- 50кВ.). При этом точные значения напряжений и токов считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса испытания удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

В случае  пробоя  объекта испытания или превышении  граничных значений  выходного напряжения и тока устройство защиты БУ отключит БВИ, короткозамыкатель БВИ и на экране появится сообщение о «Сработала защита. Нажмите кнопку «ВЫКЛ».

Повторное включение возможно после установки ручки регулятора РНО в нулевое положение и нажатии кнопки «ВЫКЛ» блока управления.

6.3.15. После завершения работы в режиме “ИСПЫТАНИЕ” сделать   следующее:

- нажать кнопку  “СТОП” блока управления;

- выключить автомат и рубильник “СЕТЬ” на стойке управления;

- отсоединить испытательные кабели и уложить их на барабаны.

6.3.16. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие  операции:

- снять напряжение, питающее ЭТЛ-35К с распределительного щита подстанции;

- отсоединить сетевой кабель и уложить его на барабан;

- отсоединить провод защитного заземления и уложить его на барабан.

6.4. Порядок работы ЭТЛ-35К в режиме испытания высоким переменным напряжением 
         до 100 кВ

6.4.1. Выполнить п. 6.1.

6.4.2. Размотать с  барабана 3 провод рабочего заземления. Присоединить один его конец к клемме на шине защитного заземления лаборатории, а второй – к низкопотенциальному выводу объекта испытаний.

Отсоединить  входной высоковольтный провод (Х1 «ВХОД») датчика  импульсного напряжения ДИН-1 от высоковольтного вывода БВИ-60/50 и удалить его от этого вывода на расстоянии не менее 20 – 30 см.

6.4.3.  Соединить последовательно по переменному току вторичные обмотки БВИ-60/50-М2 (вывод ВН) и вольтодобавочного трансформатора ТВ-2 (вывод 50кВ в середине высоковольтного изолятора)  штатным высоковольтным проводом длиной 1 м.

6.4.4. Присоединить объект испытаний к высоковольтному выводу вольтодобавочного трансформатора ТВ-2 посредством штатного высоковольтного провода длиной 30м. Провод пропустить

через трубчатый проходной изолятор в  окне задней двери лаборатории и вывесить на опорных изоляторах. Расстояние от провода до посторонних предметов должно быть не менее 1 м.

Оградить путь провода  высоковольтного от ЭТЛ-35К до испытуемого объекта, исключив возможность проникновения в ограждённую зону людей. Вывесить соответствующие плакаты по технике безопасности.

6.4.5.  Проверить исходное положение органов управления:

- рубильник видимого разрыва -  “СЕТЬ”  в отключенном положении;

- автоматы “СЕТЬ”   и  “РНО” -   в отключенном положении.

Установить ручку автотрансформатора АОМН  "ИСПЫТАНИЕ" на стойке управления в нулевое положение.

6.4.6.  Включить рубильник “СЕТЬ”, автоматы “СЕТЬ” и "РНО" на стойке управления.

6.4.7. Нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления. (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник)

При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории ЭТЛ-35К.

6.4.8. Вращая ручку  БУ установить курсор на  строку меню  «Испытание переменным напряжением 100 кВ».

6.4.9. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ», при этом включится: сирена (на1-2с.), красный сигнальный светильник,  короткозамыкатель блока высоковольтных испытаний (БВИ).

На экране БУ появится заставка режима  «Испытание переменным напряжением 100кВ». В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

6.4.10. Вращая ручку регулятора АОМН  "ИСПЫТАНИЕ" на стойке управления поднять испытательное напряжение до необходимой величины (максимальное значение-100 кВ.). При этом точные значения напряжений и токов считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса испытания удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

В случае  пробоя  объекта испытания или превышении  граничных значений  выходного напряжения и тока устройство защиты БУ отключит БВИ, короткозамыкатель выбранной фазы, короткозамыкатель БВИ и на экране появится сообщение о срабатывании устройства защиты.

Повторное включение возможно после установки ручки регулятора РНО в нулевое положение и нажатии кнопки «ВЫКЛ» блока управления.

6.4.11.В случае успешного проведения испытаний, установить ручку регулятора РНО в нулевое положение и нажать кнопку «ВЫКЛ» блока управления.

6.4.12. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

- нажать кнопку «СТОП» БУ;

- отключить рубильник видимого разрыва «СЕТЬ» на стойке управления;

- отключить автомат «СЕТЬ» на стойке управления;

- снять напряжение, питающее ЭТЛ-35К с распределительного щита подстанции;

- отсоединить и уложить их на барабаны испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления

6.5. Порядок работы ЭТЛ-35К в режиме “ПРОЖИГ/ДОЖИГ”

6.5.1. Выполнить раздел 6.1.

6.5.2. Выполнить п.п. 6.2.2 ( 6.2.6.

6.5.3. Проверить исходное положение органов управления:

- рубильник видимого разрыва  на стойке управления - выключен;

- автомат  “СЕТЬ” стойки управления - выключен;

6.5.4. Высоковольтный переключатель одной из фаз поставить в положение “ПРОЖИГ ”, а два других в положение  "    "  "ЗАЗЕМЛЕНО ".

6.5.5. Далее следует:

- включить на стойке управления рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом;

- включить автомат “СЕТЬ” на стойке управления;

- нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник)

При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории ЭТЛ-35К.

6.5.6. Вращая ручку  БУ установить курсор на строку меню  «Прожиг/Дожиг».

6.5.7. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ». При этом включится сирена (на1-2с.) и красный сигнальный светильник.  После чего на экране дисплея появится меню режима «Прожиг»-«Выберите параметры».

6.5.8. Далее необходимо нажать кнопку сектора «КЗМК» блока управления, соответствующую выбранной в п.6.5.4. фазе и высоковольтный переключатель рода работ  «1- ПРОЖИГ / 2- ЗАРЯД ГАУВ» на стойке управления  перевести  в положении е «1-ПРОЖИГ». Также  необходимо выбрать  ступень прожига 5, 10, 15 или  20 кВ соответствующим тумблером.

6.5.9. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ». На экране БУ появится заставка режима  «ПРОЖИГ». В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и  амперметра выходного напряжения и тока сети.

6.5.10. Вращая ручку регулятора  БУ  поднять  напряжение до необходимой величины. При этом точные значения напряжений и токов считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса прожига удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и амперметра выходного напряжения и тока.

Анализируя процесс прожига, оператор может скачкообразно менять напряжение переключением  тумблеров блока управления  “20кВ” - “5кВ”.

6.5.11. По завершении процесса прожига одной из жил кабеля следует нажать кнопку «ВЫКЛ» БУ.

6.5.12. Для дожига кабеля необходимо:

- высоковольтные переключатели всех фаз установить в положение “ДОЖИГ ”;

- включить тумблер “ДОЖИГ”  (перевести в верхне положение);

- тумблеры “20кВ” – “5кВ” отключить;

6.5.13.  Вращая ручку регулятора  БУ  поднять  напряжение до необходимой величины. При этом точные значения  тока считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса дожига удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкалы амперметра выходного  тока.

Процесс дожига считается завершенным, если ток потребления растет с нулевого значения  положения ручки регулятора блока управления.

Процесс "дожига" проходит быстрее при величине тока в заключительной фазе 3 – 5А.

При необходимости дожечь жилу до полного короткого замыкания с оболочкой  оператор, подавая напряжение на две жилы, должен заземлить одну фазу.

6.5.14. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

нажать кнопку «СТОП» БУ;

- отключить рубильник видимого разрыва «СЕТЬ» стойки управления;

- отключить автомат «СЕТЬ» стойки управления;

- снять напряжение, питающее ЭТЛ-35К с распределительного щита подстанции;

- отсоединить и уложить их на барабаны испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления

6.6. Порядок работы ЭТЛ-35К в режиме “ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ”

В этом разделе  рассматривается проведение следующих работ:

- определение на низком напряжении расстояния до короткого замыкания или обрыва кабеля с помощью  рефлектометра "Искра-3" или аналогичных;

- определение омического сопротивления места повреждения с помощи омметра или мегомметра.

Эти работы выполняются в следующей последовательности.

6.6.1. Подключить ЭТЛ-35К к сети и к испытуемому кабелю (см. раздел  6.1 и п. 6.2.2.).

6.6.2. Соединить выходные клеммы измерительного прибора (омметра, рефлектометра) с клеммами «А», «В», «С», расположенными на стойке управления.

6.6.3. Проверить исходное состояние органов блока управления:

- автомат   и рубильник “СЕТЬ”  - выключены

6.6.4.  Высоковольтные переключатели всех трёх  фаз установить  в положение “ВН. ПОДКЛ ”.

6.6.5.  Далее следует:

- включить на стойке управления рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом;

- включить автомат “СЕТЬ” стойки управления;

- нажать кнопку “ПУСК” на лицевой панели блока управления (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник) При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории ЭТЛ-35К.

6.6.7. Вращая ручку  БУ выбрать строку меню  «ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ». Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ», при этом включится сирена (на1-2с.), красный сигнальный светильник.

6.6.8.  Нажать кнопку сектора «КЗМК» блока управления, соответствующую выбранным  фазам (в режиме «ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ »  можно выбрать одну, две или три фазы одновременно).

6.6.9. На экране БУ появится заставка режима  «ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ». В нижней части экрана расположен индикаторы сетевого напряжения

6.6.10.	Произвести измерение сопротивления или определение расстояния до короткого замыкания или обрыва кабеля в соответствии с эксплуатационной документацией на используемый прибор или подать на выбранные жилы кабеля сигнал от ГЗЧ-2500. Измерительные приборы подключать к клеммам «А», «В», «С», "0" расположенными на стойке управления.

При использовании в работе ГЗЧ-2500 необходимо включить и настроить  ГЗЧ-2500 согласно его руководству по эксплуатации. По выбранным жилам  будет проходить ток  звуковой частоты,  и  его можно будет регистрировать с помощью приёмника П-806 с индукционным датчиком. При таком подключении генератора возможно отыскание места повреждения кабеля индукционным методом. Если при этом отключить один из включённых короткозамыкателей то можно определять трассу испытываемого кабеля.  Дополнительные сведения  приведены в руководствах по эксплуатации приемника  и генератора.

6.6.11. После завершения измерений:

- отключить измерительные приборы или ГЗЧ-2500 от сети.

- нажать кнопку «ВЫКЛ» БУ.

- отключить от клемм «А», «В», «С», «0» расположенными на стойке управления, измерительные приборы или ГЗЧ-2500.

- нажать кнопку «СТОП» БУ

6.6.12. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

- отключить рубильник видимого разрыва «СЕТЬ» стойки управления;

- отключить автомат «СЕТЬ» стойки управления;

- снять напряжение, питающее ЭТЛ-35К с распределительного щита подстанции;

- отсоединить и уложить их на барабаны испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления

6.7.  Порядок работы ЭТЛ-35К  в режиме измерения диэлектрических потерь и емкости    объектов при напряжении до 10 кВ

6.7.1.  Выполнить требования раздела  6.1.

6.7.2. Соединить объект испытаний с коаксиальной розеткой  “Сх” и клеммой “ВН” короткозамыкателя  КЗМК-10, расположенного на боковой стенке высоковольтного отсека. 
ЭТЛ-35К. Соединение с розеткой “Сх” выполняется коаксиальным высокопотенциальным кабелем, а с клеммой “ВН” - отдельным  высоковольтным проводом  в бухте.

6.7.3.  Закрыть высоковольтный отсек ЭТЛ-35К.

6.7.4. Проверить исходное положение органов управления:

- автомат   и рубильник “СЕТЬ”   настойке управления - выключены;

- переключатель “СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ”, расположенный на стойке управления, поставить в положение, соответствующее проводимым измерениям (“ПРЯМАЯ”  схема измерения или  “ПЕРЕВЁРНУТАЯ”);

- вывести левую и правую ручку  автотрансформатора АОМН против часовой стрелки до упора.

6.7.5. Далее следует:

- включить на стойке управления  автомат и рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом;

- включить автомат  “РНО” на стойке управления.

6.7.6. Нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления.

При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории ЭТЛ-35К.

6.7.7. Вращая ручку  БУ установить курсор на  строку меню  «Измерение C  и tg». Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ», при этом включится сирена (на1-2с.), красный сигнальный светильник.

6.7.8. Вращением ручки  автотрансформатора АОМН «ИДП-10» установить необходимое напряжение в пределах 1-10кВ.

6.7.9. Измерение ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь осуществляется по методике, описанной в руководстве по эксплуатации моста СА7100-2.

С целью повышения помехозащищенности моста при проведении измерений,  в  ЭТЛ-35К обеспечивается возможность переключения фазы напряжения, питающего трансформатор.

Переключение  фазы выполняется тумблером «ФАЗА».

6.7.10. После проведения измерений блок ИДП-10 отключить в следующей последовательности:

- вывести ручку  автотрансформатора АОМН «ИДП-10» в нулевое положение;

- нажать кнопку  “ВЫКЛ” блока управления;

- нажать кнопку “СТОП”  блока управления;

- выключить автоматы “СЕТЬ”, “РНО” и рубильник “СЕТЬ” на стойке управления;

- наложить заземление на высоковольтные выводы объекта испытаний;

- отсоединить от объекта измерений и соединительной панели высоковольтные кабель и провод и  уложить их в бухты.

6.8. Порядок работы ЭТЛ-35К с генератором акустики ГАУВ-6-04

6.8.1. Выполнить раздел 6.1.

6.8.2. Выполнить п.п. 6.2.2 ( 6.2.6.

6.8.3. Проверить исходное состояние органов управления:

- рубильник видимого разрыва  и автомат “СЕТЬ”  на стойке управления - в отключенном  положении;

- регулятор  блока управления  - в крайнем левом положении (выключатель на регуляторе выключен).

- тумблеры “20кВ” – “5кВ” в нижнем (отключенном) положении;

- переключатель рода работ «1- ПРОЖИГ / 2- ЗАРЯД ГАУВ»  на стойке управления –

в положении  "2- ЗАРЯД ГАУВ ".

6.8.4. Высоковольтный переключатель одной из фаз поставить в положение “АКУСТИКА ”, а два других -  в положение   ("ЗАЗЕМЛЕНО").

6.8.5.  Выполнить п.п. 6.2.9 ( 6.2.12.

6.8.6. Далее следует:

- включить на стойке управления рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом;

- включить автомат “СЕТЬ” на стойке управления;

Нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник)

При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории ЭТЛ-35К.

6.8.7. Вращая ручку  БУ выбрать курсором строку меню  «ГАУВ автомат».

6.8.8. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ», при этом включится сирена (на1-2с.)  На экране БУ появится меню выбора параметров режима «ГАУВ  автомат» (включение соответствующего короткозамыкателя - А, В или С и переключатель рода работ в положение «2-ЗАРЯД ГАУВ»).

6.8.9.  Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ». На экране  БУ появится заставка режима  «ГАУВ автомат».

В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и  амперметра выходного напряжения и тока заряда.

6.8.10. Вращая ручку регулятора  БУ  поднять  напряжение до необходимой величины. При этом точные значения напряжений и токов считываются с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса прожига удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и амперметра выходного напряжения и тока.

6.8.11. Генератор акустики может работать в ручном режиме.  Для этого  необходимо в меню БУ (см. п.6.8.7.)  выбрать курсором строку «ГАУВ ручной».

6.8.12. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ», при этом включится сирена (на1-2с.) и красный сигнальный светильник. На экране БУ появится меню выбора параметров режима «ГАУВ  ручной» (включение соответствующего короткозамыкателя - А, В или С и переключатель рода работ в положение «2-ЗАРЯД ГАУВ»).

В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и  амперметра выходного напряжения и тока заряда.

6.8.14. Вращая ручку регулятора  БУ  поднять  напряжение до необходимой величины. При этом точные значения напряжений и токов считываются с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса прожига удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и амперметра выходного напряжения и тока.

6.8.15. Включение ГАУВ в этом режиме производится нажатием  кнопки «РАЗРЯД ГАУВ» блока управления.

ВНИМАНИЕ! Ресурс конденсаторов зависит от зарядного напряжения. Не рекомендуется заряжать ГАУВ-6-04 выше 16 кВ.

При работе лаборатории в холодный период года, при температуре воздуха ниже  – 10 °С,  зарядное напряжение конденсаторов ГАУВ-6-04 не должно превышать 13 кВ.

6.8.16. Работу с генератором акустики ГАУВ-6-04 следует производить, строго соблюдая требования  инструкции по эксплуатации и технику безопасности. Для прослушивания на трассе кабеля сигнала от генератора акустики лаборатория комплектуется приемником П-806 с акустическим датчиком.

6.8.17.  Завершив работу с генератором акустики, необходимо выполнить следующее:

- выключить блок прожига и генератор акустики нажатием кнопки “ВЫКЛ”  блока управления;

- нажать кнопку “СТОП” блока управления;

- выключить автомат и рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом на стойке управления.

6.8.18. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

- снять напряжение, питающее ЭТЛ-35К с распределительного щита подстанции;

- отсоединить и уложить их на барабаны испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления.

6.9. Особенности работы ЭТЛ-35К  с рефлектометром «ИСКРА-3» на высоком напряжении

6.9.1. Порядок работы ЭТЛ-35К  с рефлектометром описан в инструкции по эксплуатации рефлектометра высоковольтного  “Искра-3”.

6.9.2. Измерение расстояния до места повреждения силового кабеля можно производить одновременно с работой генератора  акустики ГАУВ-6-04  в режиме "АКУСТИКА".

Сигнал на рефлектометр при этом подается с датчика импульсного тока ДИТ-1 в цепи разряда
 ГАУВ-6-04. Рефлектометр в этом режиме подключается  к гнезду «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСКРЫ-3» на стойке управления.

6.9.3. Измерение расстояния до места повреждения силового кабеля при "заплывающем" пробое производится с помощью датчика импульсного напряжения ДИН-1, подключенного к блоку БВИ-60/50-М2 и к рефлектометру «ИСКРА-3». ЭТЛ-35К  работает при этом в режиме испытания высоким постоянным напряжением. Постоянное напряжение на кабеле поднимают до его пробоя и появления осциллограммы на дисплее рефлектометра.

Рефлектометр в этом режиме подключается  к гнезду «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСКРЫ-3» на    стойке управления.

6.10. Порядок работы ЭТЛ-35 в режиме испытания оборудования при помощи блока низковольтных  измерений БНИ и прибора К540

6.10.1. Выполнить требования раздела 6.1. Закрыть высоковольтный отсек ЭТЛ-35К.

6.10.2. Проверить исходное положение органов  управления:

- рубильник видимого разрыва «СЕТЬ»  на стойке управления - выключен;

- автоматы  фаз  «А», «В» и «С»– выключены.

6.10.3. Подсоединить штатным 4-хпроводным кабелем длиной 30 м  объект испытаний к клеммам “А”, “В”, “С” и “О” "К ОБЪЕКТУ", расположенным на БНИ.

6.10.4. Собрать необходимую схему измерения, соединив перемычками клеммы прибора К540 с клеммами блока низковольтных измерений. Дальнейшая работа с прибором  К540 производится в соответствии с его руководством по эксплуатации.

6.10.5. Включить рубильник “СЕТЬ” и автоматы  фаз  «А», «В» и «С» на стойке управления.

6.10.6. Включить автомат  “220В”  на БНИ.

6.10.7. Нажать кнопку “ПУСК” блока управления (включится подсветка экрана  БУ и красный сигнальный  светильник)

6.10.8. Вращая ручку  БУ установить курсор на  строку меню  «Низковольтные измерения ». Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ» (при этом включится на 1-2с сирена) На экране БУ появится заставка режима  «Измерение C  и tg». В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока.

6.10.9. Регулировка напряжения 0-220В (0-380В) осуществляется ручкой автотрансформатора АОМН Напряжение 0-380В поступает с разделительного трансформатора и допускает заземление одной из клемм, а напряжение 0-220В поступает  непосредственно с автотрансформатора АОМН и, в связи с этим, запрещается заземление любой из клемм к которым подключен объект, т.к. это приведет к короткому замыканию.

6.10.10. При измерениях на постоянном токе коммутация производится автоматами “12В”, а регули- ровка тока осуществляется  реостатом.

6.10.11. После проведения работ блок низковольтных измерений отключить в следующей последовательности:

- нажать кнопку “СТОП” блока управления;

- выключить автоматы   “220В” и “12В” БНИ  и автоматы фаз «А», «В» и «С»   и рубильник «СЕТЬ»  на стойке управления;

- отключить соединительные провода и уложить их в шкаф ЗИП.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.	Внимательно изучив инструкции по эксплуатации расположенных внутри лаборатории приборов, составить план-график их профилактического обслуживания.

7.2.	Не реже 2-х раз в месяц протирать чистой марлей, слегка смоченной спиртом ректифицированным, изоляционные поверхности высоковольтных переключателей  и выводов.

7.3.	Не реже 1-го раза в неделю проверять надёжность замыкания контактных поверхностей короткозамыкателей.

7.4.	Постоянно следить за исправностью и надежностью присоединения заземляющих проводников, особенно к струбцинам.

7.5.	Не реже 1-го раза в месяц проверять надежность крепления разъёмов типа ШР.

7.6.	Постоянно следить, чтобы на токоведущих частях, разъемах, изоляторах не образовался конденсат или иней.

7.7.	Не реже 1-го раза в полгода выдувать пыль изнутри штатных приборов и устройств, проверять состояния консольно-расположенных радиодеталей и проводов.

  - Постоянно следить за надёжностью закрепления приборов в кузове автомобиля. Постоянно следить, чтобы резьбовые соединения клемм были прочно завернуты.

  - Не допускать захламлённости кузова лаборатории.

8. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ  АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1.      Метрологической аттестации подлежат устройства измерения высокого переменного (0-10 кВ,0-50кВ, 0-100 кВ) и выпрямленного (0-60 кВ) напряжения, а также тока утечки на высоком выпрямленном напряжении, а именно киловольтметр и миллиамперметр блока управления   измеритель тока высокопотенциальный ИТВ-2-4.

8.2.     Аттестации подлежит комплектное изделие, состоящее из устройств УВИ, ИДП-10 и блока управления.

8.3.      Аттестацию рекомендуется проводить в соответствии с документами, утвержденными Минэнерго и Госстандартом.

8.4        Периодичность аттестации – один раз в два года.

8.5.        Регулировки показаний блока управления  производятся подстроечными резисторами, распо-

ложенными на плате микропроцессора (см. рис. 2).  Плата  закреплена у левой боковины бло-                     ка управления лабораторией.

Рис. 2. Схема расположения подстроечных  резисторов.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

9.1. Условия транспортирования (перемещения своим ходом) должны соответствовать условиям эксплуатации (механическим и климатическим).

При транспортировании необходимо все оборудование ЭТЛ-35К закрепить, кабели смотать на барабаны, неиспользуемые приборы, провода и кабели уложить в ящики для ЗИП, переключатель на измерителе тока ИТВ-2-4  установить в положение "0", двери закрыть.

9.2. Условия хранения ЭТЛ-35К должны соответствовать условиям эксплуатации. При хранении продолжительностью 1 год и более ЭТЛ-35К должна быть подвергнута консервации. При консервации все металлические части оборудования без лакокрасочных покрытий смазывают смазкой ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-202 и оборачивают промасленной бумагой. При расконсервации смазку удаляют авиационным бензином.

9.3. Особенности транспортирования и хранения составных частей лаборатории, имеющих  самостоятельные эксплуатационные документы, приведены в этих документах.