ГЕНЕРАТОР ПОИСКОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГПУ-1

Руководство по эксплуатации

Частота 1024/2048/8192/8928

vit

Разработка 2008

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение

2. Технические данные

3. Комплектность

4. Устройство и принцип работы генератора

5. Порядок работы

6. Свидетельство о приемке

7. Гарантии изготовителя

8. Сведения о рекламациях

- НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Генератор поисковый универсальный ГПУ-1(в дальнейшем –"генератор") предназначен для поиска трасс и мест повреждения силовых кабельных линий электроснабжения.

1.2. Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха, оС - от минус 20 до +40;

- относительная влажность воздуха при температуре 25 С-до 80 %;

- атмосферное давление, мм рт. ст. - 650 – 800

На месте эксплуатации не должно быть паров агрессивных жидкостей (кислот и щелочей).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| 2.1. | Выходная мощность, при коэффициенте гармоник <1%, в согласованном режиме, Вт, не менее, | 20 |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Максимальное выходное напряжение холостого хода, В, | 30 |
| 2.3. | Максимальный выходной ток, А, | 6 |
| 2.4. | Частота генерации, Гц, | 1024±0.1 2048±0.1 8192±0.3 8928±0.3 |
| 2.5. | Частота модуляции, Гц, | 1.5 |
| 2.6. | Количество ступеней согласования с нагрузкой | 8 |
| 2.7. | Диапазон сопротивления нагрузки, Ом, | 0.5-64 |
| 2.8. | Потребляемая мощность, Вт, | <35 |
| 2.9. | Напряжение питания, В | 11÷15 |
| 2.10. |  |  |
| 2.11. | Габаритные размеры, мм, | 230х160х185 |
| 2.12. | Масса НЕТТО, кг, не более, | 5,5 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Генератор ГПУ-1                                                                                                                       1 шт.

- Провод соединительный с нагрузкой, длиной                                                                        3 м

- Провод соединительный для подключения генератора с внешним источником                    питания, длиной                                                                                                                              3 м

- Устройство зарядное                                                                                                                 1 шт.

- “Генератор поисковый универсальный ГПУ-1” Руководство по эксплуатации                 1 шт.

4.  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА

4.1. Генератор представляет собой микроконтроллерное устройство генерации тока синусоидальной формы стабильной частоты с возможностью автоматического согласования с нагрузкой.

Встроенная герметичная свинцово-цинковая аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12В, емкостью 7.2А час., позволяет автономно использовать генератор для трассопоисковых работ.

На передней панели (Рис.1) расположены кнопки управления, индикатор, клеммы для подключения нагрузки, внешнего источника зарядного устройства.

На индикаторе Рис. 2 отображаются режим работы генератора частота, выходной ток, относительный уровень сигнала подаваемого на вход выходного усилителя.

Встроенные средства самодиагностики предохраняют силовые элементы генератора от разрушения при критических условиях эксплуатации (перегрев, работа на КЗ или ХХ)

4.2. Конструктивно генератор выполнен в пластиковом корпусе снабженного ручкой для переноски. В боковом отсеке расположены присоединительные провода.

На передней панели изделия находятся:

клеммы «ВЫХОД»;

клеммы «Внешн. Ист 12В»;

разъем «Заряд»;

выключатель питания;

кнопки управления и выбора режима;

символьный индикатор

Рис 1.

Рис 2.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Установить генератор на месте эксплуатации.  Проверить, что планируемый к подключению кабель обесточен;

● Удалить из бокового отсека все принадлежности и предметы (провода присоединительные и т.п.) для обеспечения беспрепятственной работы вентилятора охлаждения усилителя.

5.2.Подключить штатными соединительными проводниками испытуемый кабель к клеммам « ВЫХОД»;

●  При наличии внешнего источника питания (12-вольтовая аккумуляторная батарея, сетевой источник питания постоянного напряжения  (11÷15)В выходным током  до 3,5 А) подключить, соблюдая полярность, штатными соединительными проводниками клеммы генератора «Вн. Ист. 12В» к источнику.

5.3. Включить генератор переводом кнопки включения в положение «Вкл» ;

●   Выбрать необходимую рабочую частоту нажатием «♦F»;

●   Выполнить согласование с нагрузкой:

—в автоматическом режиме (рекомендуется): нажатием («◄0►»  и «♦М»).

Переход в этот режим сопровождается сообщением «АВТОСОГЛАСОВАНИЕ» на экране индикатора, по окончании операции генератор переходит в основной режим работы, отображая оптимальное установленное выходное сопротивление;

—в ручном режиме: выбирать выходное сопротивление одновременным нажатием «◄0►» и «▲P+»  или «◄0►»  и «▼P-» , что приведет к  изменению выходного сопротивления генератора  0.5-1-2-4-8-16-32-64 Ом в сторону увеличения или уменьшения, соответственно;

● Установить требуемый размах выходного тока кнопками «▲P+» / «▼P-»

● Включение модуляции: нажатие кнопки  «♦М» включает / отключает  режим модуляции.

5.4. Выключение генератора: снизить   выходной ток до нуля нажатием кнопки   «◄0►» или «▼P-», перевести включатель питания в положение «Выкл».

Функциональное назначение кнопок панели управления

|  | Требуемое действие | Последовательность действий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор частоты генерации | Последовательное нажатие «♦F» приводит к циклическому переключению предустановленных в генераторе частот |
| 2 | Регулировка уровня выходного сигнала | Нажатие «▲P+» или «▼P-» приводит к увеличению/уменьшению уровня выходного сигнала |
| 3 | Автосогласование с нагрузкой | Одновременное нажатие «◄0►» и «♦М» запускает режим выбора оптимального коэффициента трансформации выходного каскада усилителя |
| 4 | Ручной режим выбора коэффициента трансформации | Одновременное нажатие «◄0►» и «▲P+» или «◄0►» и «▼P-» приводит к изменению выходного сопротивления генератора 0.5-1-2-4-8-16-32-64 Ом в сторону увеличения или уменьшения, соответственно. |
| 5 | Включение режима модуляции | Нажатие «♦М» включает/отключает модуляцию |
| 6 | Снять выходное напряжение | Нажатие «◄0►» или повторные нажатия «▼P-» |

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Генератор поисковый  универсальный ГПУ-1 заводской № ______ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _________________200__г.

# ОТК ________________

# МП

# 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

## 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям действующей технической документации и нормам ПУЭ и ПТБ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

## 7.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной транспортировки или эксплуатации.

7.3. По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

# 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа генератора в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке, потребитель должен выслать в адрес изготовителя (поставщика) письменное извещение со следующими данными:

- заводской номер изделия;

- дату продажи;

- проявление дефекта или неисправности.

Рекламацию на прибор не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;

- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования предусмотренных эксплуатационной документацией.

# Text boxes

Кнопки управления

Клеммы для

подключения

нагрузки

Клеммы

внешнего

источника

заряд. ус-ва

Разъём для

зарядки

аккумулятора

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Индикатор

Напряжение аккумулятора

Выходной ток

Уровень подаваемого сигнала

Частота