# ГЕНЕРАТОР АКУСТИЧЕСКИХ

# УДАРНЫХ ВОЛН

# ГАУВ-6-04

Паспорт

ГАУВ-6-04.00.00.00 ПС

#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия

2. Технические характеристики

3. Устройство

4. Указания мер безопасности

5. Подготовка аппарата к работе

6. Техническое обслуживание

7. Свидетельство о приёмке

8. Гарантийные обязательства

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.Генератор акустических ударных волн ГАУВ-6-04 (в дальнейшем по тексту –  ГАУВ) предназначен  для отыскания мест повреждения кабельных линий  с переходным сопротивлением

R ( 500 Ом акустическим методом совместно с приемником П-806 с акустическим датчиком.

  - ГАУВ рассчитан для эксплуатации в районах с  умеренным климатом.   Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха,    оС    -                             от  минус 20 до +40;

- относительная влажность воздуха при температуре 25С  -                                     до 80 %;

- атмосферное давление, мм  рт. ст.       -                                                                  650 – 800

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Емкость накопителя, мкФ:                                                  13,5

2.2. Максимальное выходное напряжение, кВ                           18,

2.3. Максимальная энергия импульса разряда, Дж,                2200

2.4. Режимы работы:

-  ручной;

-   автоматический с частотой следования импульсов разряда 0,4 Гц

2.5. Габаритные размеры, мм,                                       440х580х550

2.6. Масса, кг  не более                                                                  60

3.УСТРОЙСТВО

#### ГАУВ  включает в себя следующие устройства:

- емкостной накопитель С1, С2 на 20кВ;

- электромеханический коммутатор  КF1 (служит для коммутации заряда накопителя в на         грузку);

- защитные разрядники  F1 и F2  (служат для защиты емкостного накопителя от перенапряжения);

- короткозамыкатель Q1 (служит для замыкания накопителя и нагрузки после снятия напряжения );

- трансформатор тока защитный ТА1 (для индикации срабатывания защитных разрядников)

- зарядный резистор R1;

- токоограничительные  резисторы R2- R5;

-     трансформатор тока импульсный ТА2 (выдает сигнал выходного     импульса тока ГАУВ).

При эксплуатации ГАУВ-6-04 следует иметь в виду, что срок службы емкостного накопителя резко уменьшается при увеличении напряжения сверх допустимого. Рекомендуется не превышать величину зарядного напряжения выше 18кВ.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию блока, должны быть предварительно обучены безопасным методам работы, и знать в соответствующем объёме “Правила технической эксплуатации электроустановок ” и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок ” (ПТЭ и ПТБ).

4.2. Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.

# 4.3. Рекомендуется в соответствии с ПТБ оградить рабочее место и вывесить предупреждающие плакаты. При необходимости следует организовать надзор во время работы аппарата.

4.4.    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работа без заземления;

# находиться ближе 3 м от блока ГАУВ  в момент включения  в сеть.

4.5. Прежде чем отсоединить объект от ГАУВ, необходимо обязательно убедиться в том, что:

- с аппарата снято сетевое напряжение;

- высоковольтный вывод заземлен.

Рекомендуется дополнительно использовать разрядную высоковольтную штангу для наложения заземления.

5. ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

5.1. Протереть чистой марлей, слегка смоченной спиртом, высоковольтные выводы и провода.

5.2. Убедится в надёжности соединений электромонтажа.

5.3. Подключить ГАУВ к блоку управления и к сети, в соответствии со схемой.

# 5.4. Заземлить ГАУВ гибкими медными проводами сечением  4мм2

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Не реже 2-х раз в месяц протирать чистой марлей, слегка смоченной спиртом ректифицированным  изоляционные поверхности высоковольтных  выводов.

6.2.	Не реже 1-го раза в неделю проверять надёжность замыкания контактных поверхностей короткозамыкателя.

6.3.	Постоянно следить за исправностью и надежностью присоединения заземляющих проводников.

6.4.	Не реже 1-го раза в месяц проверять надежность крепления разъёмов типа ШР.

6.5.	Постоянно следить, чтобы на токоведущих частях, разъемах, изоляторах не образовался конденсат или иней.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

7.1. Генератор акустических ударных волн ГАУВ-6-04 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТБ, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата      выпуска                        __________

М.П.                                                           ОТК                 __________

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель «ПФО Пашков Александр Николаевич» гарантирует соответствие требованиям действующей технической документации и нормам ПУЭ и ПТБ.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации.

Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной транспортировки.

8.3.  По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.