ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ

КАБЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ

# Руководство по эксплуатации

КАЭЛ-3/00.00.00.00РЭ

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение

2. Технические данные

3. Состав КАЭЛ-3

4. Устройство и работа КАЭЛ-3

5. Указание мер безопасности

6. Подготовка к работе и порядок работы

7. Техническое обслуживание

8. Метрологическая аттестация средств измерения

9. Транспортирование, хранение и консервация

Приложения:

1. Электролаборатория КАЭЛ-3 №77. Схема электрическая принципиальная.

2. Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2. Схема электрическая принципиальная.                                                                                                                                                                                                                                                  3. Блок прожига БПР25/8. Схема электрическая принципиальная.

4. Генератор акустики ГАУВ-6-04. Схема электрическая принципиальная.

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  Электролаборатория кабельная передвижная КАЭЛ-3 (в дальнейшем –  "КАЭЛ-3") смонтирована в фургоне автомобиля  и предназначена для:

- испытания изоляции кабелей и др. устройств и приспособлений  постоянным и переменным 
 (50 гц) высоковольтным напряжением;

- прожига дефектной изоляции кабелей с последующим дожигом ее;

- определения трассы кабельных линий;

- топографического определения мест повреждения  кабельных линий  индукционным и акустическим методами;

- определения расстояния до места повреждения  кабелей   напряжением
0,4-10 кВ импульсным беспрожиговым методом на высоком и низком напряжении.

1.2. Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха, оС    -                                      от  минус 20 до +40;

- относительная влажность воздуха при температуре 25  оС -                                                до 80 %;

- атмосферное давление, мм. рт. ст.       -                                                                                 650 – 800

На месте эксплуатации не должно быть паров агрессивных жидкостей (кислот и щелочей).

Запрещается эксплуатация КАЭЛ-3 во взрывоопасных средах!

1.3. Питание КАЭЛ-3 производится от промышленной однофазной сети  220В, 50 Гц . Допускается питание от автономного генератора электроснабжения мощностью не менее 2,2  кВА или от сети  ~220В с изолированной нейтралью.

Для полной реализации возможностей КАЭЛ-3 мощность генератора должна быть не менее 25 кВА.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.( ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  КАЭЛ-3

2.1.1.(Питание – однофазная сеть переменного тока частотой  50(2 Гц, напряжением 220(20В

2.1.2. Потребляемый ток, не более, А,								         60

2.1.3. Длина сетевого присоединительного кабеля на барабане  - 30 м, сечение - 8 мм2,

тип кабеля – КГ4х4.

2.1.4. Длина провода защитного заземления  на барабане  - 30 м, сечение -10 мм2 , тип - ПМЛ.

2.1.5. Длина высоковольтного коаксиального кабеля ПВВЭВ на 3-х барабанах  – по 30м,  сечение –    3,5 мм2 .

2.1.6. Длина высоковольтного провода ПВВ-1 для испытания переменным напряжением -           30 м

2.1.7. Занимаемая площадь в плане, м,   -						                 1,8х3,0

2.1.8. Масса оборудования, кг,  не более -					                                    500

2.1.9. Обслуживающий персонал –              				                  2 оператора (не менее)

2.1.10. Срок службы лаборатории, лет,   - 						                         10

2.2.  БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ БВИ-60/50-М2

2.2.1. Наибольшее выпрямленное напряжение в продолжительном режиме,  кВ:                               60

2.2.2. Наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении, среднее значение,  мА,                 50

2.2.3. Наибольшее переменное напряжение, действующее значение, кВ:                                             42

2.2.4. Наибольший рабочий ток при переменном напряжении 
(действующее значение), мА,						                                     50

2.2.5. Габариты, мм,                                                                                                                    430х380х570

2.2.6. Масса, кг, не более									           85

2.3.  БЛОК ПРОЖИГА БПР-25/8

2.3.1. Максимальное выходное напряжение в режиме холостого хода,  кВ,      		             20

2.3.2. Минимальное выходное напряжение в режиме холостого хода, кВ,  		                             1

2.3.3. Количество ступеней прожига   .								  6

2.3.4. Максимальный ток блока прожига в режиме короткого замыкания, А, не менее 	               8

2.3.5. Максимальное напряжение  дожига  в режиме холостого хода, В,                                              500

2.3.6. Максимальный ток  дожига в режиме короткого замыкания, А, не менее 		              16

2.3.7. Потребляемая мощность блока прожига, кВА , не более, 				              18

2.3.8. Мощность, отдаваемая в нагрузку, кВА, не менее					             8,5

2.3.9. Режим работы блока прожига –  длительный

2.3.10. Габаритные размеры, мм,                                                                                                 430х620х500

2.3.11. Масса, кг, не более,										 90

2.4. ГЕНЕРАТОР АКУСТИКИ  ГАУВ – 6-04

2.4.1. Емкость накопителя, мкФ: 	      13,5

2.4.2. Максимальное выходное напряжение, кВ,                                                                                      18

2.4.3. Максимальная энергия импульса разряда, Дж,               	      2200

2.4.4. Режимы работы:

-  ручной;

-   автоматический с частотой следования импульсов разряда 0,4 Гц

2.4.5. Габаритные размеры, мм, 							      440х580х550

2.4.6. Масса, кг, не более	                                                                                                                     60

2.5.( ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ ГЗЧ-2500

2.5.1. Выходная мощность в согласованном режиме, Вт,					        2500

2.5.2. Максимальное выходное напряжение холостого хода, В,                                                            300

2.5.3. Максимальный выходной ток, А                                                                                                       80

2.5.4. Частота генерации, Гц,                                                                                                           1024/2048

2.5.5. Частота.  модуляции, Гц,                                                                                                                1,5-3

2.5.6. Количество ступеней согласования с нагрузкой 					            12
2.5.7. Диапазон сопротивления нагрузки, Ом,                                                                                   0,5- 100 
2.5.8. Питание – однофазная сеть переменного тока 220(22В, 50(2 Гц

2.5.9. Потребляемая мощность, не более, Вт,							         3000

2.5.10. Габаритные размеры, мм,                                                                                                320х360х200

2.5.11. Масса, кг,                                                     						             15

2.6. ПРИЕМНИК П-806

2.6.1. Частоты настройки, Гц						                         1024 ( 2 и 2048(4

2.6.2. Предельная чувствительность к магнитному полю при отношении

сигнал/шум 6 дБ, мкА / м, не более								            50

2.6.3. Полоса пропускания в различных режимах работы приведены в табл. 1.

Таблица  1

| Режим | Полоса пропускания по уровню -3 дБ, Гц | Полоса пропускания по уровню -20 дБ, Гц |
| --- | --- | --- |
| 1024 Гц | 9+ 1 | 12 +2 |
| 2048 Гц | 10+ 2 | 14 +4 |
|  | 100-1200 | — |

2.6.4. Нагрузка - головные телефоны сопротивлением 16-100 Ом.

2.6.5. Источник  питания – 4 Ni-MH аккумулятора размера АА  напряжением 1,2В и емкостью 1,8 А∙ч.

Номинальное напряжение питания, В							        5

Потребляемый ток , мА,				                          		               	     30-130

Продолжительность работы без подзарядки, час, 		                       			     15 - 50

В приемнике имеется  возможность оперативного контроля уровня заряда аккумуляторов и величины входного сигнала.

2.6.6. Габаритные размеры и масса приведены в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
| Приемник П-806 | 180х100х66 | 0,6 |
| Датчик индукционный П805-ДИ2 | 195х55х33 | 0,4 |
| Датчик акустический ДАГ-5 | 110х63х90 | 0,35 |
| Ручка- держатель датчиков | (25х720 (в работе) 30х60х360 (при транспортировании) | 0,3 |
| Телефоны головные | 220х180х80 | 0,3 |

2.7. РЕФЛЕКТОМЕТР ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ   ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ “ИСКРА-3”

2.7.1.  Измеряемое расстояние до мест повреждения, м, …. 			 от 5 до 12000

2.7.2.  Вид индикации -                                    цифровая и осциллографическая с ЖК-дисплеем

2.7.3.  Питание рефлектометра – 		                                                              аккумулятор 6В

2.7.4.  Габаритные размеры и масса приведены в табл. 3.

# Таблица 3

| Наименование и тип составной части | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рефлектометр высоковольтный “ИСКРА-3” | 265х145х115 | 3 | 1 |  |
| 2. Датчик импульсного тока ДИТ-1 | 110х65х45 | 0,3 | 1 | Установлен на выходе генератора акустики ГАУВ |
| 3. Датчик импульсного напряжения ДИН-1 | 600х80х90 | 1,1 | 1 | Установлен на выходе блока БВИ-60/50 |
| 4. Кабель соединительный низковольтный | Длина 1,5 м | 0,2 | 1 |  |

3. СОСТАВ

3.1.Состав и комплектность приведены в табл.4.

Таблица 4

| № | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка управления в комплекте: переключатель высоковольтный выбора режимов – 3; переключатель высоковольтный "ПРОЖИГ-ЗАРЯД ГАУВ" - 1; автотрансформатор регулировочный АОСН-20-220-75У4 - 1; короткозамыкатель трехфазный с электроприводом - 1 | 1 |  |
| 2 | Блок управления электролабораторией | 1 |  |
| 3 | Рефлектометр высоковольтный осциллографический “Искра-3” в комплекте с датчиками | 1 |  |
| 4 | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 | 1 |  |
| 5 | Приемник П-806 в комплекте с датчиками | 1 |  |
| 6 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2 | 1 |  |
| 7 | Блок прожига БПР-25/8 | 1 |  |
| 8 | Генератор акустики ГАУВ-6-04 | 1 |  |
| 9 | Блок барабанов с проводом защитного заземления и сетевым кабелем | 1 | Длина- по 30 м |
| 10 | Блок трех барабанов с кабелями для испытания и прожига изоляции | 1 | Длина- по 30 м |
| 11 | Провод высоковольтный для испытания переменным высоким напряжением | 1 | Длина-30 м (в бухте) |
| 12 | Сирена СС-1 | 1 |  |
| 13 | Светильник сигнальный красный | 1 |  |
| 14 | Комплект ограждений: штырь изоляционный – 4 шт.; шнур изоляционный – 20 м | 1 |  |
| 15 | Стойка изоляционная в комплекте с основанием | 4 |  |
| 16 | Электролаборатория кабельная передвижная КАЭЛ-3. Паспорт. КАЭЛ-3/00.00.00.00ПС | 1 |  |
| 17 | Электролаборатория кабельная передвижная КАЭЛ-3. Руководство по эксплуатации. КАЭЛ-3/00.00.00.00РЭ | 1 |  |
| 18 | Приемник П-806. Руководство по эксплуатации. П806.00.00.00.РЭ | 1 |  |
| 19 | Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500. Руководство по эксплуатации. | 1 |  |
| 20 | Рефлектометр высоковольтный осциллографический “Искра-3”. Руководство по эксплуатации | 1 |  |

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА  КАЭЛ-3

4.1. Общие сведения

### Принципиальная схема КАЭЛ-3 приведена в приложении 1, расположение составных частей 
КАЭЛ-3 в фургоне автомобиля представлено на рис.1.

### Управление работой КАЭЛ-3 осуществляется со стойки управления.

##### Краткое описание  устройства и работы составных частей КАЭЛ-3 приведено ниже.

#### 4.2.  Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2

Блок предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 60 кВ, а также для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50Гц величиной до 42 кВ (действующее значение).

Принципиальная схема БВИ-60/50  приведена в приложении 2.

Блок включает в себя высоковольтный  трансформатор Т1, однополупериодный выпрямитель отрицательной полярности VD1-VD180, измерительный делитель напряжения R1-R3 и шунт для измерения выходного тока R4,R5. Выпрямитель шунтируется нормально замкнутыми контактами высоковольтного переключателя К1.1,  и в этом положении на выходе БВИ-60/50 получается переменное напряжение. При подаче на электромагнит К1  высоковольтного переключателя напряжения от блока управления,  можно получить на выходе  постоянное напряжение.

4.3. Блок прожига кабелей БПР-25/8.

Блок предназначен для прожига постоянным током дефектной изоляции кабелей,  а также заряда емкостных накопителей при акустическом методе отыскания мест повреждения.

Принципиальная схема БПР-25/8 приведена в приложении 3.

Блок прожига БПР-25/8 включает в себя:

- силовой трансформатор Т1  мощностью 18 кВт  с шестью вторичными обмотками;

- высоковольтные (до 5 кВ) мостовые выпрямители А9-А12, А13-А16, А17-А20, А21-А24, соединенные последовательно;

- низковольтный (до 1 кВ) и сильноточный (до 80 А) мостовой выпрямитель А1-А8, соединенный последовательно с высоковольтными выпрямителями;

- шунтирующие сильноточные (до 40 А)  диоды А25-А79;

- высоковольтные переключатели К1-К4;

- высоковольтный делитель напряжения R1, R2;

- шунт R3, R4

Блок может работать в двух режимах: прожига и дожига.

В режиме прожига выходное напряжение снимается с выхода Х9 «-20 кВ» относительно общего вывода Х10, который соединяется с рабочим заземлением. Выходное напряжение изменяется ступенями по 5 кВ, путем подключения с блока управления высоковольтных обмоток пускателями К1-К4.  В этом режиме  низковольтные (440 В) вторичные обмотки пускателем  К9 (см. приложение 1)  соединены последовательно. Ток в нагрузку от сильноточного выпрямителя А1-А8 идет через шунтирующие сильноточные диоды А25-А79, а не через высоковольтные выпрямители даже в том случае, когда  высоковольтные выпрямители отключены от обмоток, т. к. прямое сопротивление шунтирующих диодов меньше, и падения напряжения на них не хватает для отпирания диодов высоковольтных мостов.

В режиме дожига выходное напряжение снимается с выхода Х7 «ДОЖИГ».

В этом режиме  низковольтные (440 В) вторичные обмотки пускателем К9 (см. приложение 1) соединены параллельно. Ток в нагрузку от сильноточного выпрямителя А1-А8 идет непосредственно, и при этом обеспечивается максимальный ток.

Во всех режимах плавное изменение тока в нагрузке обеспечивается посредством изменения сетевого напряжения  тиристорным регулятором, находящимся в блоке управления.

Рис.1. Схема размещения оборудования лаборатории КАЭЛ-3  №77

в фургоне автомобиля

1-отсек водителя; 2- отсек оператора; 3- дверь боковая; 4-стойка управления;  5- переключатель высоковольтный; 6-генератор акустики ГАУВ-6-04; 7- короткозамыкатель трехфазный;

8- блок барабанов 1,2 с сетевым кабелем и проводом защитного заземления;  9- двери задние; 10- выключатель блокировочный; 11- светильник красный; 12- блок барабанов 3, 4, 5 с высоковольтными коаксиальными кабелями; 13- блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50; 14- датчик напряжения ДИН-1 к рефлектометру «ИСКРА-3»; 15 –блок прожига БПР-25/8; 16 -  сирена;

17-автотрансформатор регулировочный АОСН-20; 18-сиденье.

4.4. Генератор акустики ГАУВ-6-04 (генератор акустических ударных волн)

ГАУВ-6-04 представляет собой емкостной накопитель с импульсным разрядом, и предназначен для отыскания мест повреждения кабельных линий  с переходным сопротивлением R ( 500 Ом акустическим методом совместно с приемником П-805 с акустическим датчиком.

Принципиальная схема ГАУВ-6-04 приведена в приложении 7.

ГАУВ-6-04 содержит:

- емкостной накопитель С1, С2 на 20кВ;

- электромеханический коммутатор  КF1 (служит для коммутации заряда накопителя в на         грузку);

- защитные разрядники  F1 и F2  (служат для защиты емкостного накопителя от перенапряжения);

- короткозамыкатель Q1 (служит для замыкания накопителя и нагрузки после снятия напряжения );

- трансформатор тока защитный ТА1 (для индикации срабатывания защитных разрядников)

- зарядный резистор R1;

- токоограничительные  резисторы R2- R5;

- трансформатор тока импульсный ТА2 (выдает сигнал выходного импульса тока ГАУВ в рефлектометр «ИСКРА»).

При подаче управляющих напряжений от блока управления короткозамыкатель Q 1 размыкает свои контакты , а  электромеханический коммутатор  КF1 однократно (в ручном режиме) или периодически (в автоматическом  режиме) коммутирует заряд накопителя в нагрузку.

Заряд ГАУВ-6-04 производится от блока прожига. Наибольшее рабочее напряжение при этом  –  18 кВ. Зазор между электродами в защитных разрядниках  F1 и  F2 отрегулирован таким образом, чтобы  пробой наступал при напряжении 10,5 кВ на каждом конденсаторе.

При эксплуатации ГАУВ-6-04 следует иметь в виду, что срок службы емкостного накопителя резко уменьшается при увеличении напряжения сверх допустимого. Рекомендуется не превышать величину зарядного напряжения выше 16кВ.

4.5. Блок управления

Микропроцессорный блок управления предназначен для оперативного включения и отключения потребителей электролаборатории, а также для управления работой генератора акустики, блоком прожига и блоком высоковольтных испытаний. Для удобства оператора блок управления оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на который выводится вся необходимая оперативная информация о режимах работы лаборатории и проводимых измерениях.

4.6. Аппаратура для поиска мест повреждения кабельных линий

4.6.1. Рефлектометр высоковольтный осциллографический  «Искра-3»

Рефлектометр предназначен для определения расстояния до места повреждения  кабелей напряжением 0,4(10кВ, длиной до 12000м  импульсным  методом на низком и  высоком напряжении (до 15(50 кВ).

Отличительной особенностью рефлектометра является то, что он  может определять расстояние до места повреждения по импульсам тока генератора акустики, а в случае “заплывающего” пробоя расстояние определяется по сигналу  с высоковольтного импульсного датчика напряжения или датчика тока прожига.

Устройство и работа изделия приведены в документе  «Рефлектометр высоковольтный осциллографический   Искра-3.  Руководство по эксплуатации».

4.6.2. Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500

Генератор служит для определения трассы кабеля и отыскания при   помощи индукционного приемника  П-806 места повреждения силового кабеля.

Устройство и работа изделия приведены в документе «Генератор звуковой частоты 
ГЗЧ-2500. Руководство по эксплуатации».

4.6.3. Приемник П-806

Служит для отыскания мест повреждения кабеля индукционным методом (при работе совместно с  генератором звуковой частоты ГЗЧ-2500  и индукционным датчиком) и акустическим методом (при работе совместно с  генератором  акустики ГАУВ-6-04 и акустическим датчиком).

Устройство и работа изделия приведены в документе «Приемник П-806. Руководство по эксплуатации. П806.00.00.00РЭ».

4.7. Высоковольтные переключатели

Высоковольтные переключатели расположены в стойке управления, и включают в себя переключатели выбора фазы ( “ФАЗА  А”,  “ФАЗА  В” и “ФАЗА С”) и переключатель режима блока прожига "ПРОЖИГ—ЗАРЯД ГАУВ" . Переключатели выбора фазы  позволяют выбрать ту или иную фазу силового кабеля, с которым ведется работа, и заземлить ее  или подключить к ней выходы  тех или иных устройств, входящих в комплект лаборатории, а именно:

| Положение переключателя | Подключенное устройство |
| --- | --- |
| "ИСПЫТАНИЕ" | Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50 |
| "ПРОЖИГ", "ДОЖИГ" | Блок прожига БПР-25/8 |
| "ВН. ПОД." | Рефлектометр "ИСКРА-3", генератор ГЗЧ-2500 |
| "АКУСТИКА" | Генератор акустики ГАУВ-6-04 |

Переключатель режима блока прожига "ПРОЖИГ— ЗАРЯД ГАУВ" переключает выходное напряжение блока прожига либо на переключатели выбора фазы,  либо на заряд конденсаторов генератора акустики ГАУВ-6-04.

4.8. Короткозамыкатель трёхфазный

Короткозамыкатель трёхфазный  обеспечивает замыкание одной, двух или всех трех фаз на шину рабочего заземления. Короткозамыкатель расположен в стойке управления.

4.9. Комплект барабанов с проводами и кабелями

Комплект состоит  из  двух блоков барабанов и служит для соединения приборов и устройств КАЭЛ-3 с сетью электропитания, а также присоединения выходов  приборов и устройств лаборатории к кабелю, на котором ведутся работы. Блоки содержат:

| Блок барабанов 1 | Барабан 1 - провод защитного заземления (сечение 10 мм2 ) Барабан 2 - кабель сетевой; |
| --- | --- |
| Блок барабанов 2 | Барабаны 3, 4, 5 - по одному высоковольтному коаксиальному кабелю. |

4.10. Режимы работы лаборатории

4.10.1. Лаборатория КАЭЛ-3 может работать в следующих режимах:

- высоковольтных испытаний объектов постоянным напряжением до 60 кВ;

- высоковольтных испытаний объектов переменным напряжением до 50 кВ;

- прожига (дожига) дефектной изоляции;

- определения расстояния до места повреждения с помощью высоковольтного рефлектометра "ИСКРА-3";

- поиска повреждений кабелей с помощью генератора звуковой частоты ГЗЧ-2500 и приемника П-806 индукционным методом;

- поиска повреждений кабелей с помощью  генератора акустики ГАУВ-6-04 и приемника

П-806 акустическим методом.

4.11. Методы поиска повреждений в кабелях

4.11.1. Методы поиска повреждений в кабелях весьма разнообразны, и в рамках данного руководства не могут быть подробно изложены. Рекомендуется воспользоваться литературой [1-4].

4.11.2. По статистике повреждений наиболее часто в подземных силовых трехфазных кабелях встречаются неисправности типа "однофазный пробой" (пробой одной из жил на оболочку кабеля). Пробой  этот может быть "заплывающим" (т.е. с восстанавливающейся изоляцией до определенного напряжения, которое меньше рабочего напряжения кабеля) и с  "утечкой изоляции" (сопротивление изоляции падает до десятков килоом - сотен ом).

Достаточно часты случаи пробоя двух жил друг на друга и на оболочку кабеля ("двухфазное замыкание").

4.11.3. Для однофазных пробоев  разработчиком  рекомендуется  акустический метод поиска и определения на местности места  повреждения кабеля  (см. режим 6).

Для двухфазного замыкания может быть рекомендован индукционный метод с поиском места повреждения по "петле" (режим 5)  предварительным прожигом изоляции.

Отметим, что в ряде случаев можно с помощью приемника П-806 определять трассу по сигналу прожига. Для этого в приемнике подключают индукционный датчик  в режиме приемника "АКУСТИКА". При работе на кабель блока прожига в режиме прожига или дожига оператор будет слышать в телефонах прерывисто-гудящий  звук (100 Гц пульсации тока прожига + прерывистая дуга).

4.11.4. Рекомендуемая литература:

- Шалыт Г.М.   Определение мест повреждения в электрических сетях. 
М., Энергоиздат, 1982—312 с.

- Платонов В.В., Шалыт Г.М.   Испытание и прожигание изоляции силовых кабельных линий.
М., Энергия, 1975—136 с.

- Дементьев В.С. Как определить место повреждения в силовом кабеле. М., Энергия, 1980.

- Бахмутский В.Ф. Индукционные кабелеискатели. М., Связь, 1970.

- Платонов В.В., Быкадоров В.Ф. Определение мест повреждения на кабельной трассе.  М., ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1993.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.Работы с помощью КАЭЛ-3 должны производиться бригадой в составе не менее 2-х человек, которые обязаны:

- пройти проверку по технике безопасности и иметь удостоверение на допуск к работам на установках напряжением выше 1000В  не ниже III  и IV квалификационной группы соответственно;

- тщательно изучить настоящее руководство и инструкции по эксплуатации приборов и устройств, входящих в состав лаборатории.

  - На предприятии, где эксплуатируется лаборатория, приказом (или распоряжением) администрации из числа подготовленного персонала должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ и техническое состояние лаборатории

  - . Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

5.4. Работу на линии можно проводить только после выполнения всех организационных и технических мероприятий, проводимых по наряду на выполнение работ для отыскания места повреждения кабельных линий. Сюда входит ограждение рабочего места, отключение и заземление токоведущих шин, развешивание плакатов, организация надзора и т. п.

5.5. Все отключения и подключения к испытуемому кабелю должны производиться только после наложения заземления.

5.6. Необходимо тщательно следить за состоянием заземляющих проводников, надёжно заземлять КАЭЛ-3 при работе с ней.

Необходимо следить за надёжностью подсоединения приборов и устройств, расположенных внутри лаборатории,  к внутренней шине заземления.

Работа без заземления категорически запрещается!

5.7. Запрещается работа на КАЭЛ-3 при неисправной звуковой или световой сигнализации.

5.8. Запрещается работа на КАЭЛ-3 при наличии конденсата, влаги или инея на изоляторах и токопроводах.

5.9. Все ремонтные работы следует производить только при полном отключении КАЭЛ-3 от сети.

5.10. Техобслуживание и ремонт ГАУВ-6-04 следует производить только после наложения перемычек на выводы конденсаторов!

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. Оградить КАЭЛ-3 с помощью штатного комплекта ограждений. Выполнить все требуемые по ПТБ организационные и технические мероприятия по безопасному проведению работ.

6.1.2. Убедиться в том, что рубильник «СЕТЬ» с видимым разрывом цепи на стойке управления разомкнут. Открыть высоковольтный отсек КАЭЛ-3.

6.1.3. Размотать провод защитного заземления (сечением 10 мм2  на барабане 1) на необходимую длину, пропустив его через люк  в задней стенке автофургона. Провод защитного  заземления для повышения долговечности помещен в прозрачный шланг. Для подключения провода к шине   заземления на нем закреплены токосъемники (через 3- 4 метра по его длине).

Соединить один конец провода (ближайший токосъемник) с шиной защитного заземления и корпусом машины (зажим с маркировкой  ). Второй конец провода  соединить с контуром заземления подстанции.

Рекомендуется подключить его к шине заземления распределительного щита, от которого будет питаться лаборатория.

При таком заземлении, в случае короткого замыкания фазы питающего напряжения на корпус автомобиля, в цепи потечёт ток больше 63А  и автоматический выключатель на стойке управления отключит лабораторию от питающей сети.

6.1.4. Размотать сетевой кабель с барабана 3 на необходимую длину, пропустив его через люк  в задней стенке автофургона.

Снять напряжение с распределительного щита, от которого будет питаться лаборатория.

Подключить концы кабеля  с зажимом “крокодил”  к выводу фазы распределительного щита, а с зажимом «струбцина» к нулевому проводу.

Внимание! Не перепутайте проводники!

Допускается подключение КАЭЛ-3 к сети 220В с изолированной нейтралью. В этом случае порядок подключения проводников может быть любой.

Внимание! Категорически запрещается подключать или отключать зажимы “крокодил” при наличии напряжения на точках подключения.

6.1.5. Вставить вилку электропитания КАЭЛ-3 в розетку, которая  размещается на барабане 3.

6.1.6. Подать напряжение  сети от распределительного щита подстанции на КАЭЛ-3.

6.2. Порядок работы КАЭЛ-3 в режиме испытания объекта высоким постоянным напряжением до 60 кВ

Объектом испытаний выбран высоковольтный силовой кабель. Подвод испытательного напряжения к объекту производится высоковольтными кабелями барабанов  3, 4, 5.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ В ОТСУТСТВИИ    НАПРЯЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ИСПЫТАНИЯ!

6.2.1.  Выполнить раздел 6.1.

6.2.2.  Размотать высоковольтные кабели барабанов   3, 4, 5 на необходимую длину, пропустив их  в отверстие в задней стенке автофургона.

Оболочки кабелей барабанов соединить с клеммами рабочего заземления лаборатории, расположенными на корпусе электрического короткозамыкателя и с низкопотенциальным выводом объекта (оболочкой испытываемого кабеля).

Жилы кабелей барабанов соединить с клеммами  А, В, С  электрического короткозамыкателя фаз (клеммы окрашены в жёлтый, зелёный и красный цвет  соответственно цвету подключаемой жилы). Вторые концы жил кабелей (концы с зажимами “крокодил”) соединить с жилами испытываемого  кабеля.

6.2.3. Закрыть высоковольтный отсек автомобиля.

6.2.4. Проверить исходное положение органов управления:

- рубильник видимого разрыва -  “СЕТЬ” и автомат “СЕТЬ” в отключенном положении;

6.2.5. Высоковольтный переключатель одной из фаз поставить в положение “ИСПЫТАНИЕ”, а два   других - в положение  (“ ЗАЗЕМЛЕНО”).

6.2.6. Включить рубильник с видимым разрывом “СЕТЬ”.

6.2.7. Включить автомат “СЕТЬ” на стойке управления.

6.2.8. Нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник) При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории КАЭЛ-3.

6.2.9.  Вращая ручку  установить курсор на  строку меню  «Испытание постоянным напряжением 60 кВ».

Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ» ( при этом включится сирена на1-2с. )

На экране появится надпись «Выберите параметры. КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ  А, В, С».

6.2.10. Нажать кнопку сектора «КЗМК» (короткозамыкатель) блока управления, соответствующую выбранной в п.6.2.5.  фазе.

6.2.11. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ». При этом включатся: короткозамыкатель выбранной для испытания фазы, короткозамыкатель блока высоковольтных испытаний (БВИ), и т.д.

На экране БУ появится заставка режима  «Испытание постоянным напряжением 60 кВ».

В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

6.2.12. Вращая ручку регулятора АОСН «ИСПЫТАНИЕ» на стойке управления поднять испытательное напряжение до необходимой величины (максимальное значение- 60кВ.). При этом точные значения напряжений и токов считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса испытания удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

В случае  пробоя  объекта испытания или превышении  граничных значений  выходного напряжения и тока устройство защиты БУ отключит БВИ, короткозамыкатель выбранной фазы, короткозамыкатель БВИ и на экране появится сообщение о «Сработала защита. Нажмите кнопку «ВЫКЛ».

Повторное включение возможно после установки ручки регулятора АОСН в нулевое положение и нажатия кнопки «ВЫКЛ» блока управления.

6.2.13.В случае успешного проведения испытаний, установить ручку регулятора АОСН в нулевое положение и нажать кнопку «ВЫКЛ» блока управления. При этом БУ перейдёт в режим ожидания, пока ёмкость испытуемого кабеля не разрядится через делитель напряжения БВИ до уровня 25кВ. После этого сработают соответствующие реле блока управления и поочерёдно с интервалом в 2 с. отключат регулятор АОСН, переключатель «(/-» БВИ (при этом кабель разрядится через обмотку БВИ.), короткозамыкатели БВИ и выходной короткозамыкатель выбранной ранее фазы.

6.2.14. При необходимости испытания сразу другой жилы высоковольтный переключатель этой жилы поставить в положение “ИСПЫТАНИЕ",  а два других в положение  (" ЗАЗЕМЛЕНО ") и выполнить п. 6.2.8. - 6.2.12.

6.2.15. После завершения работы в режиме “ИСПЫТАНИЕ” сделать   следующее:

- нажать кнопку  “СТОП” блока управления;

- выключить автомат и рубильник “СЕТЬ” на стойке управления;

- отсоединить испытательные кабели и уложить их на барабаны.

6.2.16. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

- снять напряжение, питающее КАЭЛ-3, с распределительного щита подстанции;

- отсоединить сетевой кабель и уложить его на барабан;

- отсоединить провод защитного заземления и уложить его на барабан.

6.3. Порядок работы КАЭЛ-3 в режиме испытания объекта высоким переменным напряжением до 50 кВ

6.3.1.  Выполнить раздел 6.1.

6.3.2.  Размотать высоковольтный кабель одного из барабанов  3, 4 или 5 на необходимую длину, пропустив его в отверстие в правой задней стенке автофургона.

Оболочку кабеля соединить с одной из клемм рабочего заземления лаборатории, расположенной на корпусе электрического короткозамыкателя и с низкопотенциальным выводом объекта (оболочка кабеля является проводом рабочего заземления).

6.3.3.    Отсоединить  входной высоковольтный провод (Х1 «ВХОД») датчика  импульсного на-         пряжения ДИН-1 от высоковольтного вывода БВИ-60/50 и удалить его от этого вывода на расстоянии не менее 20 – 30 см.

6.3.4. Соединить высоковольтным проводом (в бухте) объект испытаний с высоковольтным выводом  блока БВИ-60/50.  Пропустить  высоковольтный провод через  проходной изолятор задней двери автомобиля. Провод установить на высоковольтные опорные изоляционные стойки, входящие в комплект лаборатории.

6.3.5.  Оградить путь провода  высоковольтного от КАЭЛ-3 до испытуемого объекта, исключив возможность проникновения в ограждённую зону людей. Вывесить соответствующие плакаты по технике безопасности.

6.3.6.  Закрыть высоковольтный отсек КАЭЛ-3.

6.3.7. Проверить исходное положение органов управления:

- рубильник видимого разрыва   “СЕТЬ” и автомат “СЕТЬ”  - в отключенном положении;

6.3.8.  Вывести левую и правую ручку  автотрансформатора АОМН в нулевое положение.

6.3.9.  Включить рубильник с видимым разрывом “СЕТЬ”.

6.3.10. Включить автомат “СЕТЬ” на стойке управления.

6.3.11. Нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник). При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории КАЭЛ-3.

6.3.12.  Вращая ручку  установить курсор на  строку меню  «Испытание переменным напряжением 50 кВ».

6.3.13. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ» (при этом включится сирена на1-2с)            На экране БУ появится заставка режима  «Испытание переменным напряжением 50 кВ».

В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

6.3.14. Вращая ручку регулятора АОМН «ИСПЫТАНИЕ» на стойке управления поднять испытательное напряжение до необходимой величины (максимальное значение- 50кВ.). При этом точные значения напряжений и токов считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса испытания удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и миллиамперметра выходного напряжения и тока.

В случае  пробоя  объекта испытания или превышении  граничных значений  выходного напряжения и тока устройство защиты БУ отключит БВИ, короткозамыкатель БВИ и на экране появится сообщение о «Сработала защита. Нажмите кнопку «ВЫКЛ».

Повторное включение возможно после установки ручки регулятора АОСН в нулевое положение и нажатии кнопки «ВЫКЛ» блока управления.

6.3.15. После завершения работы в режиме “ИСПЫТАНИЕ” сделать   следующее:

- нажать кнопку  “СТОП” блока управления;

- выключить автомат и рубильник “СЕТЬ” на стойке управления;

- отсоединить испытательные кабели и уложить их на барабаны.

6.3.16. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие  операции:

- снять напряжение, питающее КАЭЛ-3 с распределительного щита подстанции;

- отсоединить сетевой кабель и уложить его на барабан;

- отсоединить провод защитного заземления и уложить его на барабан.

6.4. Порядок работы КАЭЛ-3 в режиме “ПРОЖИГ/ДОЖИГ”

6.4.1. Выполнить раздел 6.1.

6.4.2. Выполнить п.п. 6.2.2 ( 6.2.6.

6.4.3. Проверить исходное положение органов управления:

- рубильник видимого разрыва  “СЕТЬ” на стойке управления - выключен;

- автомат  “СЕТЬ” на стойке управления - выключен;

6.4.4. Высоковольтный переключатель одной из фаз поставить в положение “ПРОЖИГ ”, а два других в положение  "    "  "ЗАЗЕМЛЕНО ".

6.4.5. Далее следует:

- включить на стойке управления рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом;

- включить автомат “СЕТЬ” на стойке управления;

- нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник) При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории КАЭЛ-3.

6.4.6. Вращая ручку  БУ установить курсор на строку меню  «Прожиг/Дожиг».

6.4.7. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ». При этом включится сирена (на1-2с.) После чего на экране дисплея появится меню режима «Прожиг»-«Выберите параметры».

6.4.8. Далее необходимо нажать кнопку сектора «КЗМК» блока управления, соответствующую выбранной в п.6.4.4. фазе. Высоковольтный переключатель рода работ  «1- ПРОЖИГ / 2- ЗАРЯД ГАУВ» на стойке управления  перевести  в положение «1-ПРОЖИГ». Также  необходимо выбрать  ступень прожига 5, 10, 15 или  20 кВ соответствующим тумблером.  При этом следует помнить, что каждый тумблер изменяет напряжение прожига на 5 кВ, т.е. если, например, включены тумблеры «5кВ» и «10кВ»,  то на выходе блока прожига будет напряжение 10 кВ.

6.4.9. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ». На экране БУ появится заставка режима  «ПРОЖИГ». В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и  амперметра выходного напряжения и тока сети.

6.4.10. Вращая ручку регулятора  БУ  поднять  напряжение до необходимой величины. При этом точные значения напряжений и токов считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса прожига удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и амперметра выходного напряжения и тока.

Анализируя процесс прожига, оператор может скачкообразно менять напряжение переключением  тумблеров блока управления  “20кВ” - “5кВ”.

6.4.11. По завершении процесса прожига одной из жил кабеля следует нажать кнопку «ВЫКЛ» БУ.

6.4.12. Для дожига кабеля необходимо:

- высоковольтный переключатель выбранной фазы установить в положение “ДОЖИГ ”;

- включить тумблер “ДОЖИГ”  (перевести в верхнее положение);

- тумблеры “20кВ” – “5кВ” отключить (перевести в нижнее положение);

6.4.13.  Вращая ручку регулятора  БУ  поднять  напряжение до необходимой величины. При этом точные значения  тока считывать с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса дожига удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкалы амперметра выходного  тока.

Процесс дожига считается завершенным, если ток потребления растет с нулевого значения  положения ручки регулятора блока управления.

Процесс "дожига" проходит быстрее при величине тока в заключительной фазе 3 – 5А.

6.4.14. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

нажать кнопку «СТОП» БУ;

- отключить рубильник видимого разрыва «СЕТЬ» стойки управления;

- отключить автомат «СЕТЬ» стойки управления;

- снять напряжение, питающее КАЭЛ-3 с распределительного щита подстанции;

- отсоединить и уложить их на барабаны испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления

6.5. Порядок работы КАЭЛ-3 с генератором акустики ГАУВ-6-04 в режиме "АКУСТИКА"

6.5.1. Выполнить раздел 6.1.

6.5.2. Выполнить п.п. 6.2.2 ( 6.2.6.

6.5.3. Проверить исходное состояние органов управления:

- рубильник видимого разрыва  и автомат “СЕТЬ”  на стойке управления - в отключенном  положении;

- тумблеры “20кВ” – “5кВ” в нижнем (отключенном) положении;

- переключатель рода работ «1- ПРОЖИГ / 2- ЗАРЯД ГАУВ»  на стойке управления –

в положении  "2- ЗАРЯД ГАУВ ".

6.5.4. Высоковольтный переключатель одной из фаз поставить в положение “АКУСТИКА ”, а два других -  в положение   ("ЗАЗЕМЛЕНО").

6.5.5.  Выполнить п.п. 6.2.9 ( 6.2.12.

6.5.6. Далее следует:

- включить на стойке управления рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом;

- включить автомат “СЕТЬ” на стойке управления;

- нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник) При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории КАЭЛ-3.

6.5.7. Вращая ручку  БУ выбрать курсором строку меню  «ГАУВ автомат».

6.5.8. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ», при этом включится сирена (на1-2с.) На экране БУ появится меню выбора параметров режима «ГАУВ  автомат» (включение соответствующего короткозамыкателя - А, В или С и переключатель рода работ в положение «2-ЗАРЯД ГАУВ»).

6.5.9.  Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ». На экране  БУ появится заставка режима  «ГАУВ автомат».

В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и  амперметра выходного напряжения и тока заряда.

6.5.10. Вращая ручку регулятора  БУ  поднять  напряжение до необходимой величины. При этом точные значения напряжений и токов считываются с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса прожига удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и амперметра выходного напряжения и тока.

6.5.11.Генератор акустики может работать в ручном режиме.  Для этого  необходимо в меню БУ (см. п.6.5.7.)  выбрать курсором строку «ГАУВ ручной».

6.5.12. Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ», при этом включится сирена (на1-2с.) и красный сигнальный светильник. На экране БУ появится меню выбора параметров режима «ГАУВ  ручной» (включение соответствующего короткозамыкателя - А, В или С и переключатель рода работ в положение «2-ЗАРЯД ГАУВ»).

В нижней части экрана расположены индикаторы сетевого напряжения и потребляемого тока. В средней части экрана расположены мнемонические изображения шкал киловольтметра и  амперметра выходного напряжения и тока заряда.

6.5.14. Вращая ручку регулятора  БУ  поднять  напряжение до необходимой величины. При этом точные значения напряжений и токов считываются с правой части экрана, а наблюдение за характером процесса прожига удобно проводить по   мнемоническим изображениям шкал киловольтметра и амперметра выходного напряжения и тока.

6.5.15. Включение ГАУВ в этом режиме производится нажатием  кнопки «РАЗРЯД ГАУВ» блока управления.

ВНИМАНИЕ! Ресурс конденсаторов зависит от зарядного напряжения. Не рекомендуется заряжать ГАУВ-6-04 выше 16 кВ.

При работе лаборатории в холодный период года, при температуре воздуха ниже  – 10 °С,  зарядное напряжение конденсаторов ГАУВ-6-04 не должно превышать 13 кВ.

6.5.16. Работу с генератором акустики ГАУВ-6-04 следует производить, строго соблюдая требования  инструкции по эксплуатации и технику безопасности. Для прослушивания на трассе кабеля сигнала от генератора акустики лаборатория комплектуется приемником П-806 с акустическим датчиком.

ВНИМАНИЕ: При превышении зарядного напряжения ГАУВ-6-04 сработают защитные разрядники. При этом конденсаторы ГАУВ-6-04 разрядятся через  резисторы.

6.5.17.  Завершив работу с генератором акустики, необходимо выполнить следующее:

- выключить блок прожига и генератор акустики нажатием кнопки “ВЫКЛ”  блока управления;

- нажать кнопку “СТОП” блока управления;

- выключить автомат и рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом на стойке управления.

6.5.18. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

- снять напряжение, питающее КАЭЛ-3 с распределительного щита подстанции;

- отсоединить и уложить их на барабаны испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления.

6.6. Порядок работы КАЭЛ-3 в режиме “ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ”

В этом разделе  рассматривается проведение следующих работ:

- определение на низком напряжении расстояния до короткого замыкания или обрыва кабеля с помощью  рефлектометра "Искра-3" или аналогичных;

- определение омического сопротивления места повреждения с помощи омметра или мегомметра.

Эти работы выполняются в следующей последовательности.

6.6.1. Подключить КАЭЛ-3 к сети и к испытуемому кабелю (см. раздел  6.1 и п. 6.2.2.).

6.6.2. Соединить выходные клеммы измерительного прибора (омметра, рефлектометра) с клеммами «А», «В», «С», расположенными на стойке управления.

6.6.3. Проверить исходное состояние органов блока управления:

- автомат   и рубильник “СЕТЬ”  - выключены

6.6.4.  Высоковольтные переключатели всех трёх  фаз установить  в положение “ВН. ПОДКЛ ”.

6.6.5.  Далее следует:

- включить на стойке управления рубильник “СЕТЬ” с видимым разрывом;

- включить автомат “СЕТЬ” стойки управления;

- нажать кнопку «ПУСК» на блоке управления (загорается  подсветка дисплея и красный сигнальный  светильник) При этом блок управления (БУ) переходит в режим контроля блокировок.  На экране появляется список разомкнутых блокировок.

В том случае, если все блокировки замкнуты, блок управления переходит  в режим основного меню, где перечислены все режимы работы лаборатории КАЭЛ-3.

6.6.7. Вращая ручку  БУ выбрать строку меню  «ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ». Нажать кнопку блока управления  «ВЫПОЛНИТЬ», при этом включится сирена (на1-2с).

6.6.8.  Нажать кнопку сектора «КЗМК» блока управления, соответствующую выбранным  фазам (в режиме «ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ »  можно выбрать одну, две или три фазы одновременно).

6.6.9. На экране БУ появится заставка режима  «ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ». В нижней части экрана расположен индикаторы сетевого напряжения

6.6.10.	Произвести измерение сопротивления или определение расстояния до короткого замыкания или обрыва кабеля в соответствии с эксплуатационной документацией на используемый прибор или подать на выбранные жилы кабеля сигнал от ГЗЧ-2500. Измерительные приборы подключать к клеммам «А», «В», «С», "0" расположенными на стойке управления.

При использовании в работе ГЗЧ-2500 необходимо включить и настроить  ГЗЧ-2500 согласно его руководству по эксплуатации. По выбранным жилам  будет проходить ток  звуковой частоты,  и  его можно будет регистрировать с помощью приёмника «П-806» с индукционным датчиком. При таком подключении генератора возможно отыскание места повреждения кабеля индукционным методом. Если при этом отключить один из включённых короткозамыкателей, то можно определять трассу испытываемого кабеля.  Дополнительные сведения  приведены в руководствах по эксплуатации приемника  и генератора.

6.6.11. После завершения измерений:

- отключить измерительные приборы или ГЗЧ-2500 от сети.

- нажать кнопку «ВЫКЛ» БУ.

- отключить от клемм «А», «В», «С», «0» расположенными на стойке управления, измерительные приборы или ГЗЧ-2500.

- нажать кнопку «СТОП» БУ

6.6.12. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

- отключить рубильник видимого разрыва «СЕТЬ» стойки управления;

- отключить автомат «СЕТЬ» стойки управления;

- снять напряжение, питающее КАЭЛ-3 с распределительного щита подстанции;

- отсоединить и уложить их на барабаны испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления

6.7.   Особенности работы КАЭЛ-3 с рефлектометром «ИСКРА-3» на высоком напряжении

6.7.1. Порядок работы КАЭЛ-3  с рефлектометром описан в инструкции по эксплуатации рефлектометра высоковольтного  “Искра-3”.

6.7.2. Измерение расстояния до места повреждения силового кабеля можно производить одновременно с работой генератора  акустики ГАУВ-6-04  в режиме "АКУСТИКА".

Сигнал на рефлектометр при этом подается с датчика импульсного тока ДИТ-1 в цепи разряда
 ГАУВ-6-04. Рефлектометр подключается  к гнезду «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСКРЫ-3» на стойке управления.

6.7.3. Измерение расстояния до места повреждения силового кабеля при "заплывающем" пробое производится с помощью датчика импульсного напряжения ДИН-1,   подключенного    к блоку

БВИ-60/50М2 и к рефлектометру «ИСКРА-3». КАЭЛ-3  работает при этом в режиме испытания высоким постоянным напряжением. Постоянное напряжение на кабеле поднимают до его пробоя и появления осциллограммы на дисплее рефлектометра.

Рефлектометр подключается  к гнезду «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСКРЫ-3» на стойке управления.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Составить план-график профилактического обслуживания  приборов, входящих в состав лаборатории, на основании их эксплуатационных документов, и выполнять его.

7.2. Не реже 2-х раз в месяц протирать чистой марлей, слегка смоченной спиртом ректифицированным  изоляционные поверхности высоковольтных переключателей  и выводов.

7.3. Не реже 1-го раза в неделю проверять надёжность замыкания контактных поверхностей короткозамыкателей.

7.4. Постоянно следить за исправностью и надежностью присоединения заземляющих проводников, особенно к струбцинам.

7.5. Не реже 1-го раза в месяц проверять надежность крепления разъёмов типа ШР.

7.6. Постоянно следить, чтобы на токоведущих частях, разъемах, изоляторах не образовался конденсат или иней.

7.7. Не реже 1-го раза в полгода выдувать пыль изнутри штатных приборов и устройств, проверять состояние радиодеталей и проводов.

7.8. Постоянно следить за надёжностью закрепления приборов в кузове автомобиля. Постоянно следить, чтобы резьбовые соединения клемм были прочно завернуты.

  - Не допускать захламлённости кузова лаборатории.

8. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ  АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1.  Метрологической аттестации подлежит устройство измерения   высокого   переменного

(0-60 кВ) и выпрямленного (0-60 кВ) напряжения блока управления.

8.2.  Аттестации подлежит комплектное изделие, состоящее из БВИ- 60/50-М2,    и блока управления. Остальные измерительные приборы, расположенные в стойке управления и ее блоках,  являются индикаторными и поверке не подлежат.

8.3.  Аттестацию рекомендуется проводить в соответствии с документами, утвержденными Минэнерго и Госстандартом.

8.4    Периодичность аттестации – один раз в два года.

8.5.   Регулировки показаний блока управления  производятся подстроечными резисторами, расположены   ми на плате микропроцессора (см. рис.1).  Плата  закреплена у левой боковины блока управления лабораторией.

Рис. 1. Схема расположения подстроечных  резисторов.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

9.1. Условия транспортирования (перемещения своим ходом) должны соответствовать условиям эксплуатации (механическим и климатическим).

При транспортировании необходимо все оборудование лаборатории закрепить, кабели смотать на барабаны, неиспользуемые приборы, провода и кабели уложить в ящики для ЗИП, двери закрыть.

9.2. Условия хранения КАЭЛ-3 должны соответствовать условиям эксплуатации. При хранении продолжительностью 1 год и более КАЭЛ-3 должна быть подвергнута консервации. При консервации все металлические части оборудования без лакокрасочных покрытий смазывают смазкой ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-202 и оборачивают промасленной бумагой. При расконсервации смазку удаляют авиационным бензином.

9.3. Особенности транспортирования и хранения составных частей лаборатории, имеющих  самостоятельные эксплуатационные документы, приведены в этих документах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 2.

Электролаборатория  КАЭЛ-3

Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50

Схема электрическая принципиальная.

Приложение 3.

Электролаборатория  КАЭЛ-3

Блок прожига БПР25/8.

Схема электрическая принципиальная.

Приложение 4.

Электролаборатория  КАЭЛ-3

Блок прожига БПР25/8.