#### ПРИЕМНИК

#### ДЛЯ ПОИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
В СИЛОВЫХ КАБЕЛЯХ

Руководство по эксплуатации

###### ПО-06-0.00.00.00РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение

2. Технические данные

3. Состав

4. Устройство и принцип работы

4.1. Классификация повреждений в силовых кабелях

4.2. Общая методика определения повреждений в подземных кабелях

4.3. Принцип поиска индукционным методом

4.4. Принцип поиска глухого однофазного замыкания в кабеле электроакустическим методом

4.5. Принцип работы приемника «ПОИСК-2006»

4.6. Конструкция

5.Указание мер безопасности

6. Подготовка к работе и порядок работы

6.1. Определение трассы кабеля

6.2. Определение глубины залегания кабеля

6.3.  Определение в кабеле места замыкания между жилами

6.4. Отыскание МП в открытых кабелях индукционным методом с помощью накладной рамки

6.5. Определение МП силового кабеля в земле  при глухом однофазном замыкании жилы на оболочку (ГОЗ)

6.6. Определение МП силовых кабелей в земле  при искровом однофазном пробое (ИП)

6.7. Решение задачи "выбора кабеля из пучка" с  помощью приемника

6.8. Уточнение   трассы кабеля  в зоне повреждения индукционным методом по сигналу ГАУВ

6.9. Определение  мест плохого контакта оболочки с кабельной муфтой

#### 7. Возможные неисправности и методы их устранения

8. Техническое обслуживание

9. Правила хранения и транспортирование

10. Свидетельство о приемке

11. Гарантийные обязательства

12. Рекламации

#### Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для  электротехнического персонала, эксплуатирующего приемник ПОИСК-2006.

#### В руководстве используется следующая терминология и сокращения:

- МП - место повреждения кабеля;

- ГОЗ – глухое однофазное замыкание жилы кабеля на оболочку (замыкание, в котором отсутствует искра при наличии напряжения на кабеле, а переходное сопротивление МП находится в пределах 0-1 Ом);

- ИП – искровой пробой  жилы кабеля на оболочку (пробой, в котором присутствует  искра при наличии напряжения на кабеле,  переходное сопротивление МП превышает 10 Ом, а пробивное напряжение находится в пределах 1-50 кВ);

- ГАУВ – генератор акустических ударных волн ( электрический  высоковольтный конденсатор большой емкости, периодически разряжаемый на испытуемый кабель);

- ГЗЧ—генератор звуковой частоты;

- ЖКИ – жидкокристаллический графический индикатор (дисплей), используемый в приемнике.

- НАЗНАЧЕНИЕ

#### 1.1. Приемник ПОИСК-2006 (в дальнейшем - приемник) предназначен для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях  напряжением 0,4-35 кВ  электроакустическим и индукционным методами.

#### Приемник может быть использован:

#### для определения электроакустическим методом места повреждения подземных силовых кабелей при искровом пробое жилы на оболочку (МП вида ИП);

#### для определения электроакустическим методом места повреждения подземных силовых кабелей при  глухом однофазном замыкании жилы кабеля на оболочку (МП вида ГОЗ);

- для решения электроакустическим методом задачи выбора определенного кабеля из пучка открытых кабелей;

- определения  мест плохого контакта оболочки с кабельной муфтой;

- определения  трассы кабеля  и поиска места повреждения индукционным методом;

- определения  глубины залегания кабеля.

#### 1.2. Приемник предназначен для работы в составе передвижных электротехнических лабораторий, имеющих в своем составе генератор электроакустических ударных волн  (ГАУВ) с параметрами:

#### емкость накопителя 300-400 мкФ;

#### напряжение питания 5-10 кВ;

#### частота импульсов 0,2-10 Гц.

Этот вариант ГАУВ пригоден для поиска повреждений типа ГОЗ.

#### Для определения повреждений типа ИП емкость накопителя может быть снижена до 1-2 мкФ.

Кроме этого для трассировки испытуемого кабеля ( т.е. определения трассы прокладки кабеля на местности) требуется генератор звуковой частоты  мощностью не менее 200 Вт с кварцованными частотами  1024 и 2048 Гц ( например, генератор ГЗЧ-2500).

1.3. Приемник предназначен для эксплуатации в полевых условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 20 до +40оС, относительной влажности до 85% и давлении от 600 до 800 мм рт. ст.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Нижняя граница рабочей температуры определяется  работоспособностью при этой температуре ЖКИ и источника питания.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Общие данные

2.1.1. Методы  поиска повреждения – электроакустический импульсный и индукционный.

2.1.2. Индикация – осциллографическая (по экрану графического жидкокристаллического индикатора) и слуховая ( по звуку в головных телефонах).

2.1.3. Наибольшая глубина залегания кабеля при определении его трассы, м, -                          10

2.1.4. Погрешность определения трассы кабеля
 (при глубине залегания 1 м), м, не более ,   	-                			              ±0,05

2.1.5. Наибольшая глубина залегания кабеля при поиске повреждений:

- электроакустическим методом, м  – 							4;

- индукционным методом (режим «петли») -						2

2.1.6. Погрешность определения места повреждения (при глубине залегания кабеля 1 м), м, не более:

- электроакустическим методом, -   				 	                         (0,25;

- индукционным методом (режим «петли») -						(1

2.2. Параметры усилителя акустики

2.2.1. Коэффициент усиления     –                                                                     регулируемый от 1 до 20000

2.2.2. Количество ступеней регулировки - 								44

2.2.3.Полоса пропускания по уровню 3 дБ, Гц 	  –                                         		150 –3000

2.2.4. Входное сопротивление, МОм, - 							1

2.2.5. Уровень шумов (размах), приведенный к входу, мкВ, не более -      			6

2.3. Параметры усилителя синхронизации

2.3.1. Коэффициент усиления усилителя – 				        регулируемый от 1 до 50000

2.3.2. Количество ступеней регулировки - 								48

2.3.2. Полоса пропускания по уровню -3 дБ, кГц 	  –                                         		от  1 до 20

2.3.3. Чувствительность к импульсному магнитному полю, мА/м, не менее -  		  5

2.4. Параметры индукционного приемника

2.4.1.  Частоты настройки, Гц, 				           	  		1024 и 2048

2.4.2. Предельная чувствительность к магнитному полю при отношении

сигнал/шум 6 дБ, мкА / м, не более								50

2.4.3. Полоса пропускания цифрового фильтра, Гц, не более:

по уровню -3 дБ:            									9

по уровню -20 дБ:            									10

2.5. Источник  питания – 4 Ni-MH аккумулятора размера АА  напряжением 1,2В и емкостью 1,8 А∙ч.

Номинальное напряжение питания, В							        5

Потребляемый ток , мА,				                          			    	     70-190

Продолжительность работы без подзарядки, час, 		                       			     10 - 20

В приемнике имеется  возможность оперативного контроля напряжения питания.

Приемник комплектуется адаптером зарядного устройства с питанием от сети  220В/50Гц.

Время  заряда полностью разряженного аккумулятора –  5 часов.

2.6. Габаритные размеры и масса приведены в табл. 1

Таблица 1

| Наименование | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 1. Приемник ПОИСК-2006 | 290х112х130 | 0,5 |
| 2. Датчик акустический грунтовой ДАГ-5 | 88х65х50 | 0,35 |
| 3. Датчик акустический кабельный П805-ДА2 | 120х55х22 | 0,1 |
| 4. Рамка индукционная накладная РН-2 | 55 х35х10 | 0,2 |
| 5. Датчик индукционный П806-ДИ2 | 195х55х33 | 0,3 |
| 6. Ручка- держатель датчиков | (25х720 (в работе) 30х60х360 (при транспортировании) | 0,2 |
| 7. Телефоны головные (сопротивление 64 Ом) | 220х180х80 | 0,1 |
| 8. Зарядное устройство | 60х50х50 | 0,5 |

2.7. Приемник с принадлежностями переносится и эксплуатируется в двух укладочных сумках. Общий вес приемника в комплекте – не более  2 кг.

- СОСТАВ

  - Состав и комплектность приемника приведены в табл.2.

Таблица 2

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник ПОИСК-2006 | 1 |  |
| 2 | Датчик акустический грунтовый ДАГ-5 | 1 | Для работы на грунте |
| 3 | Датчик акустический кабельный П806-ДА2 | 1 | Для работы на открытом кабеле. Установлен на изоляторе |
| 4 | Датчик индукционный П806-ДИ2 | 1 |  |
| 5 | Рамка индукционная накладная РН-2 | 1 | Для работы на открытом кабеле |
| 6 | Ручка- держатель датчиков | 1 | Разборная |
| 7 | Телефоны головные | 1 | Доработаны. R=64 Ом |
| 8 | Адаптер зарядного устройства | 1 | Блок питания +12В, 0,3А, стаб. |
| 9 | Сумка для приемника | 1 |  |
| 10 | Сумка для принадлежностей | 1 |  |
| 11 | Приемник для поиска повреждений в силовых кабелях ПОИСК-2006. Руководство по эксплуатации. ПО-06-0.00.00.00РЭ | 1 |  |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Классификация повреждений в силовых кабелях

4.1.1. Все силовые электрические кабели по особенностям повреждений можно разделить на две основные группы: с экранирующей оболочкой (обычно заземленной с обоих концов кабеля)  и без нее.

Кабели с экранирующей оболочкой в свою очередь могут иметь или не иметь дополнительную металлическую броню в виде стальной спиралеобразной ленты, защищающую кабель от механических повреждений. Эти кабели будем называть бронированными.

Наиболее часто встречающимся (и трудно определяемым) является повреждение вида искрового пробоя или короткого замыкания одной жилы на оболочку. Такое повреждение мы будем называть однофазным повреждением.

Пробой или короткое замыкание двух жил между собой встречается значительно реже. Такое повреждение мы будем называть двухфазным повреждением.

4.1.2. Однофазное  повреждение встречается очень часто и в большинстве случаев в результате пробоя кабеля под рабочим напряжением или при его испытании.

Место повреждения (МП) характеризуется определенным сопротивлением Rмп и напряжением Uмп. В зависимости от соотношений Rмп и Uмп условно этот вид повреждений можно разделить на три типа:

а) Rмп = 0 - 1  Ом, Uмп=10-100 В.

В данном случае в МП имеется «надежный» электрический контакт между жилой и оболочкой и, следовательно, отсутствует искра.

Такое повреждение мы будем называть  глухим однофазным замыканием жилы кабеля на оболочку (ГОЗ).

б) Rмп=10-100 000 Ом, Uмп=1-10 кВ.

Повреждена одна жила кабеля, а две другие выдерживают испытательное напряжение.  МП характеризуется значительным током утечки (миллиамперы - доли ампера), но напряжение на нем в указанных пределах можно поднять, и при этом в МП горит искра. Такой тип повреждения будет в дальнейшем называться "однофазная утечка".

в) Rмп=1-100 МОм, Uмп=10-50 кВ.

В данном случае тока утечки практически нет, но при превышении определенного напряжения на кабеле наступает пробой, сопровождаемый искрой в МП.

Такой вид повреждения будем называть "заплывающий пробой".

Таким образом, общим признаком  однофазной утечки и заплывающего пробоя является наличие искры в МП при наличии напряжения на кабеле и звука от искры. Оба эти случая можно объединить под общим названием «искровой однофазный пробой».

4.2.Общая методика определения повреждений в подземных кабелях

Обнаружив неисправный кабель, операторы должны:

- определить вид повреждения в соответствии с разделом 4.1;

- определить расстояние до повреждения с помощью низковольтного или высоковольтного рефлектометра;

- протрассировать кабель с помощью звукового генератора и индукционного приемника (т.е. определить линию прокладки кабеля на поверхности земли) и ограничить зону повреждения (т.е. зону, внутри которой находится МП);

- найти МП на местности.

Решение этой задачи зависит от состава и характеристик оборудования, имеющихся в передвижной электролаборатории, квалификации и склонностей операторов. Далее будут рассмотрены некоторые варианты методики.

4.3. Принцип поиска индукционным методом

4.3.1. Индукционный метод поиска повреждений кабеля заключается в том, что при пропускании через кабель переменного тока от генератора звуковой частоты  вокруг кабеля образуется магнитное поле, характер распределения которого зависит от многих факторов (конструкции кабеля, способа подключения генератора, вида неисправности, наличия контактов оболочки кабеля с землей и пр.).

Это поле индукционным датчиком преобразуется в электрический, сигнал, который  усиливается, селектируется по частоте и преобразуется в звук головными телефонами. При определенных условиях магнитное поле кабеля за местом повреждения резко ослабевает, что является поисковым признаком.

Для поиска трассы кабеля и места повреждения индукционным методом в комплекте приемника имеется выносной индукционный датчик с ручкой- держателем, а в самом приемнике реализован режим резонансного узкополосного усилителя.

Индукционный датчик представляет собой цилиндрическую многовитковую катушку, намотанную на ферритовом сердечнике. Важно понимать, что такой датчик по отношению к переменному магнитному полю обладает направленными свойствами: сигнал на выходе датчика будет максимальным, если магнитные силовые линии поля будут перпендикулярны плоскости витка (или, иными словами, вектор напряженности магнитного поля совпадает с осью датчика), и будет вообще отсутствовать, если магнитные силовые линии будут параллельны плоскости витка  (т.е.  вектор напряженности магнитного поля перпендикулярен оси датчика).

4.3.2. Для определения трассы подземного кабеля ГЗЧ подключают между жилой и оболочкой по схеме рис.1. Если в кабеле нет ГОЗ, то тогда противоположный конец подключенной жилы в т.В соединяют с оболочкой (рис.2).

Такое подключение генератора и кабеля называется режимом трассы.

Рис.1.

Рис.2.

Обратите внимание на токораспределение (рис.1): ток i1, созданный  ГЗЧ, протекает до МП (точка Х), а затем разветвляется на токи i2 и  i3, которые текут по оболочке кабеля  к противоположным концам, причем  i1=i2+i3.  Это связано с тем, что оба конца кабеля заземлены, т.е. имеют близкие потенциалы.

Ток, текущий по оболочке называется током трассы или одиночным током. Именно он создает снаружи кабеля переменное магнитное поле, на которое реагирует индукционный датчик приемника. Магнитные силовые линии одиночного тока имеют вид концентрических окружностей, охватывающих кабель (рис.3).

На участке АХ поле будет создаваться разностью токов i1-i3, а на участке ХВ – током i2, причем  i1-i3= i2.

Вследствие того, что поле одиночного тока существует на всем протяжении кабеля и имеет одну и ту же величину и направление, то МП в режиме трассы определить не удается, а можно определить только саму трассу (рис.3).

В верхней части рис.3 приведено распределение сигнала индукционного датчика, расположенного вертикально, при его перемещении слева направо и обратно (именно так производится поиск трассы). При расположении датчика строго над осью кабеля наблюдается резкое ослабление сигнала, что и является поисковым признаком.

.

Рис.3.

4.3.3. Для определения МП индукционным методом существует другой способ подключения ГЗЧ к кабелю, т.н. «режим петли».

В этом режиме ГЗЧ подключают к двум поврежденным жилам кабеля (рис.4).

Рис.4.

Как видно из рис.4,  для осуществления этого режима необходимо иметь две короткозамкнутые в МП жилы. Соединение жил с оболочкой в МП не обязательно, но на практике обычно встречается чаще всего.

Из рис.4 видно, что ток ГЗЧ по оболочке не растекается, т.е. одиночного тока в этом режиме нет. Следовательно, магнитное поле, существующее снаружи кабеля и обусловленное парой токов i1 и i2 (т.н. поле петли), заканчивается в ближайшей окрестности МП.

Следует отметить, что в отличие от поля одиночного тока, напряженность которого почти не меняется по длине кабеля, поле  петли изменяет свою напряженность по длине кабеля с шагом скрутки жил (рис.5).  Для силовых кабелей напряжением 6-35 кВ шаг скрутки составляет 0,5 – 1,5м.

Таким образом поисковыми признаками режима петли является волнообразные изменения напряженности поля по длине кабеля с шагом скрутки до повреждения и отсутствие поля за повреждением.

Рис.5.

Вследствие экранирующего эффекта оболочки кабеля и малой площади полеобразования (расстояние между жилами в силовых кабелях порядка 1 см) поле петли в 50-100 и более раз меньше поля трассы при одинаковых токах.

Кроме этого следует отметить, что поле петли резко ослабевает с расстоянием, и его практически возможно зарегистрировать на расстоянии  не более 1-2 м от кабеля, в то время как поле трассы можно зарегистрировать на расстоянии  5-10 м.

4.4. Принцип поиска глухого однофазного замыкания в кабеле электроакустическим методом

Принцип поиска однофазного замыкания в кабеле электроакустическим методом  иллюстрирован рис.6.

## Рис.6

На рис.6 изображен кабель, к которому между неисправной жилой и оболочкой подключен ГАУВ – периодически разряжаемый на кабель конденсатор емкостью 300-400 мкФ, заряженный до напряжения 5-10кВ.

При прохождении импульса тока, на всем протяжении кабеля от места подключения ГАУВ и до повреждения будет возникать импульсный акустический сигнал за счет электродинамических усилий между двумя токопроводами (жилой и оболочкой). Оболочка сотрясается, и это сотрясение передается через грунт на поверхность земли. За повреждением этого сигнала (сотрясения оболочки) не будет, т.к. дальше ток между поврежденной жилой и оболочкой не течет.

Кроме того, прохождение тока по кабелю вызывает возникновение импульса электромагнитного поля, от которого запускается приемник.

Следовательно, если по трассе кабеля будет перемещаться оператор с приемником и акустическим датчиком, то на всем протяжении кабеля от начала и до места повреждения он будет регистрировать одинаковый акустический сигнал (при неизменной чувствительности приемника и  глубине залегания кабеля), а за повреждением сигнал быстро затухает и исчезает совсем.

Этот факт является  поисковым признаком, и, основываясь именно на нем,  следует проводить поиск однофазных повреждений.

4.5. Принцип работы приемника «ПОИСК-2006»

Функциональная схема приемника показана на рис.7.

Основой приемника является микропроцессорный блок цифровой обработки сигнала (ЦОС), выходной сигнал с которого отображается на графическом дисплее (жидкокристаллическом индикаторе). К блоку ЦОС подключены:  через усилитель синхронизации – внутренний датчик синхронизации, через входной усилитель – выносной акустический или индукционный датчики.

Приемник имеет следующие особенности.

- В приемнике используется метод суммирования выборок  акустического сигнала с усреднением и накоплением, что обеспечивает эффективное выделение весьма слабых  акустических сигналов на фоне помех;

- В приемнике используется синхронизация от электромагнитного импульса тока разряда ГАУВ, протекающего по оболочке кабеля, что обеспечивает привязку  акустического сигнала к электромагнитному импульсу;

- Вывод информации в осциллографическом виде на ЖКИ обеспечивает возможность определения задержки акустического импульса относительно электромагнитного и, следовательно, расстояния до источника акустических  импульсов.

Далее работа приемника будет описана на примере поиска однофазного замыкания в подземном  кабеле электроакустическим методом  в соответствии с рис.6.

Предполагаем, что оператор установил  акустический датчик на трассе кабеля до повреждения, т.е. в зоне действия акустического сигнала.

При разряде конденсатора ГАУВ электромагнитный импульс, возникающий за счет протекания тока разряда по оболочке кабеля, наводит сигнал в антенне синхронизации и запускает процессорный модуль приемника, который запоминает в цифровом виде сигнал  с акустического датчика. После этого процессорный модуль выводит информацию на ЖКИ в виде кадра - осциллограммы акустического сигнала  ( рис. 8, верхняя осциллограмма).

Рис. 8.

При прохождении последующих   импульсов процессорный  модуль алгебраически суммирует акустический сигнал и его величину приводит к среднему значению.

Полезный сигнал, приходящий синхронно с электромагнитным импульсом (с постоянной задержкой, равной времени распространения звуковой волны в грунте) суммируется  от кадра к кадру. При этом посторонние помехи, приходящие несинхронно с электромагнитным импульсом и имеющие случайный характер,  будут компенсироваться.

При суммировании достаточного количества импульсов (кадров) удается выделить даже слабый полезный сигнал на фоне помех. Типичная осциллограмма после суммирования нескольких кадров показана на рис. 8 (нижняя осциллограмма).

По осциллограмме видно, что акустический импульс начинается через время, которое соответствует прохождению звука через грунт на расстояние около 1 м (типичная глубина залегания кабеля).

Таким образом, при  установке  датчика над кабелем во всех точках до повреждения, оператор будет регистрировать появление звукового сигнала на экране через время задержки, равное времени прохождения звуковой волны через грунт на расстояние, равное глубине залегания кабеля, а при установке  датчика за повреждением акустический сигнал выделяться не будет, что является поисковым признаком.

4.6. Конструкция

4.6.1.Конструктивно приемник ПОИСК-2006 выполнен в прямоугольном разборном пластмассовом корпусе. Внешний вид лицевой панели приведен на рис.9.

Рис.9. Приемник «ПОИСК-2006». Панель лицевая.

- Дисплей (ЖКИ)

- Светодиод «Синхронизация».

- Светодиод «Контроль питания»

- Тумблер включения питания.

- Розетка для подключения зарядного устройства.

- Розетка «ВХОД» для подключения акустического или электромагнитного датчика.

- Розетка «ТЕЛЕФОН» для подключения головных телефонов.

- Клавиатура (см. рис.10).

4.6.2. После включения приемника тумблером "ВКЛ" на  экране ЖКИ появляется основное меню из пунктов, позволяющее выбрать режим работы прибора (рис.11).

Рис.10. Клавиатура

- Кнопка включения подсветки экрана.

- Кнопка «СБРОС» -для остановки процесса накопления сигналов, а в основном меню - для уменьшения контрастности экрана.

- Кнопка «РУЧНОЙ»- для перехода в ручной режим суммирования акустических сигналов, а    в основном меню - для увеличения контрастности экрана.

- Кнопка «МЕНЮ»- для  выхода в основное меню или в меню выбранного режима.

- Кнопка «ПУСК/СТОП»- для  запуска выбранного режима, а в режиме приёмника акустического сигнала- для выбора режима автоматического накопления  и остановки процесса накопления сигналов.

- Кнопка управления курсором (вверх), а в режиме приёмника акустического сигнала- для изменения масштаба по оси «У» (режим изменения масштаба по оси «У»-циклический).

7, 8, 9. Кнопки управления курсором (соответственно – влево, вправо, вниз.)

Рис.11

- «электромагнитный ДАТЧИК: 1024Гц»- режим цифрового узкополосного фильтра с частотой 1024 Гц;

- «электромагнитный ДАТЧИК: 2048Гц»- режим цифрового узкополосного фильтра с частотой 2048 Гц;

- «акустический ДАТЧИК : ГРУНТ»- режим запоминающего накопительного осциллографа при установке акустического датчика на грунт;

- «акустический ДАТЧИК : МЕТАЛЛ»- режим запоминающего накопительного осциллографа при установке акустического датчика на открытый кабель;

- «ЗАПОМНИТЬ НАСТРОЙКИ»- сохранение текущих настроек (усиления, масштабов и т.д.) в энергонезависимой памяти.

Выбор режима осуществляется кнопками «↑» «↓», а запуск режима - кнопкой «ПУСК/СТОП».

Внизу экрана имеется десятисегментный индикатор «БАТАРЕЯ», позволяющий оперативно контролировать уровень заряда аккумуляторной батареи. При полностью заряженной батарее все сегменты зачернены, заряд батареи следует производить, когда зачерненными останутся 2-3 сегмента.

При включении приемника при недостаточном освещении можно включить подсветку экрана кнопкой      , и отрегулировать контрастность экрана кнопками  «СБРОС» и «РУЧНОЙ».

4.6.3. Режим «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК »

Экран прибора в режимах «электромагнитный ДАТЧИК: 1024Гц» или «электромагнитный ДАТЧИК: 2048Гц» (т.е. узкополосного цифрового

фильтра) имеет вид (рис.12):

Рис.12

Назначение пунктов меню:

«УСИЛЕНИЕ: 50000»- выбор коэффициента усиления входного усилителя; осуществляется кнопками «↑» «↓» на 48 ступенях в пределах 1-50000.

«Уровень сигнала, мВ» - отображает на линейном и цифровом индикаторах уровень входного сигнала в милливольтах (среднеквадратичное значение напряжения на входе цифрового фильтра).

Для  выхода  в основное меню следует нажать кнопку «МЕНЮ»

4.6.4. Режим «АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК »

Вид экрана в режиме запоминающего цифрового осциллографа («Акустический датчик: ГРУНТ» и «Акустический датчик: МЕТАЛЛ») показан на рис.13.

Рис.13.

В верхней части экрана размещена строка первого меню, а внизу – два луча двухканального осциллографа. На верхнем луче изображается осциллограмма текущего кадра, на нижнем – результат статистической обработки осциллограмм накопленных кадров. Возможна работа в автоматическом и ручном режимах накопления кадров.

Вертикальная пунктирная линия слева – курсор; перемещается по горизонтали кнопками «(»,  «(». В строке меню первый пункт слева – расстояние в метрах, соответствующее положению курсора., второй пункт – шаг перемещения курсора (значение 1 или 10, изменяется кнопкой  «↓»).

В этом режиме кнопки выполняют следующие функции:

- кнопка «ПУСК /СТОП» -  при наличии импульсов синхронизации возобновляет / приостанавливает накопление кадров (индицируется пунктом «кадр:хх» в строке меню); при этом сообщение «ПРОСМОТР» в строке меню меняется на «АВТО»;

- кнопка «СБРОС»- сброс накопленных кадров;

- кнопка   - циклическая регулировка масштаба изображения по оси Y для нижней осциллограммы ( пункт меню «Y*хх»,  значения 1, 2, 5, 10).

При желании можно накапливать кадры в ручном режиме.

Для этого следует нажать кнопку «РУЧНОЙ». Текущая строка меню заменится на следующую: 
«Добавить кадр?  ДА   НЕТ    СТОП».

По умолчанию подсвечен пункт «ДА». Тогда при каждом нажатии кнопки «ПУСК» канал синхронизации будет готовиться к запуску и при наличии импульса синхронизации – запускать осциллограф. При этом произойдет  добавление кадров для статистической обработки. При необходимости добавление можно отклонить, перейдя кнопкой «(» на пункт «НЕТ».

При необходимости поменять настройки (например, усиление каналов синхронизации и акустики, масштаб по оси Х экрана) следует нажать кнопку «МЕНЮ». При этом произойдет переход к второму  меню этого режима.

Вид экрана в режиме настроек запоминающего цифрового осциллографа  (рис.14).

Рис.14.

Назначение пунктов второго меню:

- «СИНХР:50000 » - установленный коэффициент усиления канала синхронизации; при переходе на этот пункт  может регулироваться в пределах от 1 до 50000 кнопками «↑» или «↓»;

- «УСИЛ:10000» - установленный коэффициент усиления канала акустики; при переходе подсвета  на этот пункт может регулироваться в пределах от 1 до 20000 кнопками «↑» или «↓»;

- «ЭКР:16м» - установленная длина шкалы по оси Х, м; при переходе подсвета  на этот пункт может регулироваться в пределах 8,16 и 32 м. кнопками «↑» или  «↓»;

- «ВЫХОД» - выход из режима осциллографа в основное меню (производится кнопкой «ПУСК/СТОП» при. переходе подсвета  на этот пункт).

Перебор пунктов меню осуществляется кнопками  «(» или  «(», выбор пункта - кнопкой «ПУСК».

Повторное нажатие кнопки «МЕНЮ»- возврат к первому меню.

Выполненные настройки запоминаются автоматически до выключения питания. Для запоминания сделанных настроек после выключения питания необходимо перед выключением приемника перейти в основное меню (рис.11), в нем перейти  на пункт «СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК» и нажать кнопку «ПУСК». При этом надпись «СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК» заменится на сообщение «НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ».

4.6.5.	Внутри корпуса размещены аккумуляторная батарея  и две печатные платы : плата приемника и плата ЖКИ. На передней панели укреплены плата ЖКИ, а на ней – плата приемника.

Для доступа к монтажу следует отвинтить четыре винта по углам лицевой панели приемника и откинуть лицевую панель на себя.

4.6.6.	Приемник укомплектован двумя пьезоэлектрическими акустическими датчиками –   ДАГ-5, П806-ДА2, индукционным датчиком П806-ДИ2 (для подземных кабелей) , накладной индукционной рамкой РН-2 (для открытых кабелей),  ручкой – держателем  датчиков, головными телефонами и встроенным зарядным устройством для заряда аккумуляторной батареи приемника.

Датчик ДАГ-5 предназначен для установки на грунт.

Датчик П806-ДА2 предназначен для установки на открытый кабель и конструктивно выполнен на изоляторе из оргстекла. Это объясняется тем, что при работе ГАУВ оболочка кабеля может иметь импульсный потенциал до десяти киловольт и более.

Оба датчика пьезоэлектрического типа, подключаются к гнезду "ВХОД".

При эксплуатации датчики  следует предохранять от ударов!

Индукционный датчик П806-ДИ2 используется при работе изделия в режиме индукционного приемника. Он представляет собой катушку индуктивности, намотанную на цилиндрическом ферритовом стержне, и помещенную в г-образную пластмассовую трубку с коаксиальной розеткой на конце.

Датчик навинчивается на ручку – держатель, кабель которой подключается к гнезду  "ВХОД" приемника.

Головные телефоны могут быть использованы для слухового контроля сигнала и подключаются к  гнездам «ТЛФ».

Внешний адаптер зарядного устройства питается от сети переменного тока 220В, 50Гц, и обеспечивает на выходе стабилизированное постоянное напряжение 12 В при токе нагрузки  до 0,3 А.

Внутри приемника имеется  специализированное зарядное устройство, управляемое
 микроконтроллером, которое обеспечивает заряд полностью разряженной батареи аккумуляторов по оптимальному алгоритму, исключающему перезаряд, за 5 часов.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При работе с приемником на поверхности грунта специальные меры безопасности не требуются.

5.2. ВНИМАНИЕ! Перед подачей на кабель высоковольтных импульсов от ГАУВ необходимо выполнить все мероприятия по технике безопасности в цепях с напряжением свыше 1000 В (организационные и технические).

5.3. При работе с открытым кабелем запрещается устанавливать акустический датчик на кабель без диэлектрической прокладки или диэлектрической штанги, т.к. оболочка кабеля может находиться под напряжением.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Определение трассы кабеля

6.1.1. Для определения трассы кабеля следует подключить к кабелю звуковой генератор по схеме рис. 2 (или рис.1 в случае ГОЗ).

При таком соединении генератора и кабеля силовые линии магнитного поля имеют вид концентрических окружностей (рис.3).

В верхней части рис.3 приведено распределение сигнала индукционного датчика, расположенного вертикально, при его перемещении слева направо и обратно (именно так производится поиск трассы). При расположении датчика строго над осью кабеля наблюдается резкое ослабление сигнала, что и является поисковым признаком.

Если индукционный датчик расположить горизонтально и перпендикулярно оси кабеля (рис.15), то тогда тоже можно обнаружить трассу кабеля, но над осью кабеля будет наблюдаться максимальный сигнал, что и будет поисковым признаком. Однако этот максимум не так четко выражен, как минимум в предыдущем способе.

Рис.15

6.1.2. Для работы в режиме электромагнитного датчика на приемнике ПОИСК-2006 необходимо выполнить следующие установки:

- свинтить ручку-держатель датчика, навинтить на нее индукционный датчик П805-ДИ2 и подключить к входу приемника ;

- подключить к гнездам «ТЕЛЕФОН» наушники;

- включить приемник тумблером  «»

- выбрать  в появившемся основном меню (рис.11) кнопками «↑» «↓» выбрать раздел «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК: 1024Гц» или  «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК: 2048Гц» и нажать кнопку  «ПУСК». Появится меню этого режима (рис.12).

- Установить кнопками «↑» «↓», «УСИЛЕНИЕ : 200-50000», контролируя наличие сигнала в наушниках.

Далее следует выйти в район трассы, и установить усиление таким, при котором будет отчетливо, но без перегрузки прослушиваться сигнал от генератора.

После завершения настройки приступить к поиску.

С целью повышения помехозащищенности приема можно на генераторе установить режим прерывистой модуляции.

6.2. Определение глубины залегания кабеля

Для определения глубины залегания кабеля используется та же схема соединения генератора и кабеля, которая используется для определения трассы кабеля (рис.2 или 1) и те же установки приемника (п. 6.1.).

Для определения глубины залегания кабеля оператору следует:

а) установив индукционный датчик вертикально, определить трассу кабеля  и сделать на этом месте отметку А (рис. 16);

б) повернуть индукционный датчик под углом 45о к вертикальной оси в плоскости , перпендикулярной кабелю (при этом в наушниках появится сигнал), и, сохраняя угол,  отнести датчик перпендикулярно трассе кабеля до исчезновения сигнала (при  дальнейшем перемещении сигнал снова появится). Сделать отметку  В  на месте исчезновения сигнала.

Расстояние между отметками и есть глубина залегания кабеля.

Рис. 16. Определение глубины залегания кабеля.

6.3. Определение в кабеле места замыкания между жилами

6.3.1. При замыкании в кабеле между жилами или между жилами и оболочкой (что бывает чаще) генератор подключают в соответствии с рис.4  между замкнутыми жилами (режим “ петли”). При этом изменяется распределение поля вокруг кабеля: вследствие повива жил (скрутки) с шагом 0,5 - 2 м (в зависимости от конструкции кабеля) распределение продольной или перпендикулярной к трассе кабеля составляющей индукции имеет вид чередующихся максимумов и минимумов с указанным шагом по длине кабеля (рис. 5).

Поиск повреждения проводится следующим образом.

Оператор выходит на трассу, держа индукционный датчик так, как показано на рис. 5 ( датчик можно держать и вертикально). При обследовании трассы в телефонах будет слышаться звук, изменяющийся по громкости с шагом скрутки. За повреждением (0,5-2 м) звук исчезает.

6.4. Отыскание МП в открытых кабелях индукционным методом с помощью накладной рамки

6.4.1. Метод «накладной рамки» относится к индукционным методам поиска МП и применяется на открытых кабелях с целью :

- уточнения МП типа ГОЗ и двухфазного глухого замыкания;

- выбора конкретного кабеля из пучка кабелей.

6.4.2. Уточнение МП типа ГОЗ и двухфазного глухого замыкания

При наличии ГОЗ следует:

- подключить ГЗЧ к поврежденной жиле и оболочке кабеля (рис.1);

- установить ток генератора в пределах 1-3 А;

- подключить к входу приемника индукционный датчик вида «накладная рамка» и выполнить установки по п.6.1.2;

- наложить датчик на кабель в соответствии с рис. 17 (центр датчика должен совпадать с осью рамки);

- при перемещении датчика по длине кабеля на 1-1,5 м оператор будет наблюдать либо плавное увеличение – уменьшение сигнала, обусловленное скруткой жил, либо неизменный сигнал.

В первом случае  датчик расположен до повреждения, во втором – за повреждением.

Кроме того, при повороте датчика на 90° относительно оси кабеля выходной сигнал уменьшается или увеличивается  (до повреждения), и остается неизменным (за повреждением).

Рис. 17

Таким образом, при перемещении датчика типа «накладная рамка» вдоль кабеля оператор находит точку, за которой  изменения сигнала по длине не регистрируются. Эту точку определяют, как место повреждения.

Аналогичным образом можно определить и место замыкания между двумя жилами, подключив ГЗЧ между этими жилами.

Метод накладной рамки широко применяют и для локализации МП типа ГОЗ.

Для этого в зоне повреждения последовательно копают шурфы до кабеля, и на открытом кабеле по вышеприведенной методике находят МП. Для этого обычно хватает 2-4 шурфов.

6.4.3.  Выбор конкретного кабеля из пучка кабелей

Для этого необходимо:

- подключить ГЗЧ к двум жилам искомого кабеля,

- соединить эти жилы между собой на противоположном конце кабеля,

- включить ГЗЧ и установить ток 2-5А.

После этого накладную рамку накладывают поочередно на все кабели, находящиеся в пучке и  находят кабель, в котором наибольший сигнал. Перемещая датчик по предполагаемому кабелю, убеждаются в строгом чередовании максимумов и минимумов в соответствии со скруткой жил. При этом в каждом положении максимума (минимума) следует поворачивать датчик на 90° и убеждаться, что в этом положении получается соответственно минимум (максимум).

Поворот датчика на 90° следует выполнять обязательно, т.к. бывают случаи, когда кабель, к которому подключен ГЗЧ, остается не раскопанным и находится на глубине 5-10 см под кабелем, на котором  находится датчик (рис.19).

Тогда скрутка жил на «чужом » кабеле прослушиваться будет, а поворот датчика на 90° изменения сигнала вызывать не будет.

Рис.18.

После выбора «своего» кабеля и тщательной повторной проверки этот кабель необходимо пометить, а затем осуществить его прокол дистанционным приспособлением.

6.5. Определение МП силового кабеля в земле  при глухом однофазном замыкании жилы на оболочку (ГОЗ)

Определение МП силового кабеля при ГОЗ является самым трудоемким при его отыскании среди всех видов повреждений. Для успешного обнаружения такого повреждения на бронированных кабелях (т.е.  кабелях с защитным слоем, выполненным из стальной витой ленты) с помощью приемника ПОИСК-2006 рекомендуется следующая последовательность действий.

- Отключить с обеих сторон оболочку кабеля от контура заземления подстанций.

- Измерить омическое сопротивление между оболочкой и контуром заземления подстанции. Результаты поиска будут достоверны, если с каждой стороны сопротивление будет не менее 20 Ом.

- Определить с помощью рефлектометра ( «Искра-3» "Рейс 105", Р5-10 и т.п.) расстояние до повреждения с двух сторон кабеля.

- Подключить к кабелю генератор звуковой частоты в режиме трассы (см. п.6.1),  и с помощью индукционного приемника пройти по трассе кабеля, отмеряя расстояния до МП, полученные при замерах, выполненных в предыдущем пункте .

- Нанести на поверхность грунта линию прохождения кабеля в зоне повреждения (+ 50 м от средней точки двух замеров с противоположных концов).

Пример:

Длина кабеля составляет 1400 м

До МП от ячейки "А" - 650 м

До МП от ячейки "Б" - 750 м

От ячейки "А" необходимо пройти трассу кабеля, отмерив 650 м (т "В" на рис. 7). От ячейки "Б" пройти трассу, отмерив 750 м (т "Г" на рис. 19).

## Рис. 19

Среднюю точку "Х" предположительно принимаем за место повреждения. Отмерив  50 м по трассе кабеля в ту и другую сторону, получим отрезок длиной в 100 м, который в дальнейшем будем называть "зоной повреждения".

В случае, если зона повреждения располагается на расстоянии 1050 м от оживленной автострады, то поиск повреждения рекомендуется перенести на ночное время, т. к. шум машин не позволяет выделить акустический сигнал.

Если в зоне повреждения невозможно нанести линию, повторяющую трассу кабеля, то необходимо выполнить эскиз трассы с привязками к существующим в этой зоне строениям.

- Подключить ГАУВ к поврежденной жиле и оболочке кабеля. Соединить оболочку с контуром заземления (только со стороны ГАУВ). Подать импульсы тока от ГАУВ на кабель.

- Правильно сориентировать приемник над кабелем для получения максимальной величины сигнала синхронизации (рис.20).

Рис. 20

- Установить акустический датчик до зоны повреждения точно над кабелем. Соединить кабель акустического датчика с розеткой "ВХОД" приемника.

- Включить питание приемника тумблером    (если необходимо, то включить/отключить подсвет индикатора   кнопкой         ). В холодное время года, возможно, потребуется регулировка контрастности, которая производится нажатием кнопок   «СБРОС»  или «РУЧНОЙ».

- В появившемся основном  меню  (рис.11)  кнопками  «↑»,  «↓»   выбрать режим «Акустический датчик: ГРУНТ» и нажать кнопку «ПУСК/СТОП». На экране появится шкала цифрового осциллографа без осциллограммы (см. рис.13).

- Далее следует настроить режимы запоминающего осциллографа, для чего нажать кнопку «МЕНЮ». В верхней части шкалы появится меню настроек (см. рис.14).

- Пользуясь указаниями п. 4.6.4., следует  провести установку в первую очередь коэффициента усиления усилителя синхронизации (пункт «синх:хх»). Его следует установить минимально возможным, при котором будет запускаться приемник (вспыхивать светодиод «СИНХР» с частотой посылок импульсов ГАУВ).

Ориентировочное значение –  синх:(500-2000).

- Пользуясь указаниями п. 4.5.4., установить требуемый коэффициент усиления сигнала акустики (пункт «усил:хх»), при котором амплитуда верхней осциллограммы не будет выходить за экран. 
При необходимости провести установку требуемого масштаба экрана по оси Х (8, 16 или 32 м).

- Нажать кнопку «МЕНЮ», выйти в режим измерений и получить в автоматическом или ручном режиме обработанный сигнал с датчика акустики (нижняя осциллограмма).  Перемещением курсора в начало импульса (рис. 8)  определить глубину залегания кабеля. Запомнить число обработанных импульсов.

- Перейти за зону повреждения.  Установить приемник и датчик акустики в соответствии с. п.6.5.8.- 6.5.9.  Провести такую же серию измерений, не меняя настроек приемника. В точке за зоной повреждения сигнал выделяться не должен при неизменных значениях усиления и неизменном количестве суммированных импульсов.

- Поделить расстояние между точками поиска пополам, и провести в средней точке такое же количество измерений, как  и в точке до повреждения.

Если сигнал выделяться будет, то считать эту точку, находящейся  до МП. Если сигнала выделяться не будет, то считать ее как точку за МП.

Таким образом, зону  повреждения  можно сузить до величины 2-4 м.

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  На практике получается, что над местом глухого однофазного замыкания (ГОЗ) происходит небольшое увеличение амплитуды накопленного сигнала.  Можно предположить, что этот эффект в реальном повреждении обусловлен:

- наличием отверстия в броне и оболочке, что усиливает звук;

- плохим контактом в МП и возникающей от этого искры.

При перемещении за повреждение будет уменьшаться амплитуда сигнала и увеличиваться его задержка. Кроме того необходимо убедиться в отсутствии сигнала на расстоянии до 5м от предполагаемого МП, т. к. уменьшение сигнала иногда обусловлено нарушением однородности среды (например, наличием над кабелем плиты или пустоты).

ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Если синхронизация не работает (светодиод «СИНХР» не вспыхивает), то или ГАУВ не работает, или приемник неправильно ориентирован. Приемник должен быть ориентирован длинной стороной перпендикулярно трассе кабеля и быть возможно ближе к трассе.

Отсутствие синхронизации может быть вызвано также:

- обрывом оболочки за повреждением;

- большим (несколько килоом) сопротивлением между оболочкой и грунтом за местом повреждения.

В первом случае можно рекомендовать заземление «здоровой» жилы на противоположном от ГАУВ конце кабеля (при этом ток растекания будет проходить через емкость «здоровая жила – повреждение» на землю), а во втором – соединение разземленной оболочки с контуром подстанции через сопротивление 20-30 Ом или с забитым в землю штырем.

6.5.17. Особые случаи

1. При МП типа «глухое однофазное замыкание жилы на оболочку» (ГОЗ)  на бронированных кабелях  имеет место физический эффект – вибрация брони кабеля при протекании по оболочке кабеля тока растекания (одиночного тока).

Эта вибрация (при достаточно больших токах растекания) соизмерима с полезным сигналом, возникающим от динамических усилий при прохождении тока по жиле и оболочке кабеля до повреждения, и приводит к невозможности определения МП этим способом. Этот эффект проявляется при повреждениях типа ГОЗ как на кабелях в земле (режим «Грунт»), так и на открытых кабелях (режим «Металл»).

Особенно сильно это проявляется на кабелях с обрывом оболочки до повреждения и на параллельно проложенных кабелях. Рекомендации по устранению влияния вибрации брони кабеля при МП типа ГОЗ даны ниже.

2. Для  МП типа ГОЗ  в бронированных кабелях необходимо выполнить следующее:

  - отсоединить оболочку кабеля от контура заземления подстанции на противоположном (от установленного ГАУВ)  конце кабеля;

  - соединить одну из неповреждённых жил на противоположном (от установленного ГАУВ)  конце с оболочкой кабеля;

  - установить акустический датчик над кабелем в точке, гарантированно находящейся за повреждением;

  - подать на упомянутую неповреждённую жилу (соединённую с оболочкой) импульсы от ГАУВ (200-400мкф, 4-5кВ);

  - зарегистрировать акустический сигнал в этой точке, просуммировав 10 импульсов при определённой чувствительности приемника, и запомнить осциллограмму;

  - подать такой же величины сигнал на повреждённую жилу;

  - просуммировать 10 импульсов, не меняя положения датчика и чувствительности приемника;

  - сравнить осциллограммы.

Если осциллограммы значительно отличаются по амплитуде друг от друга на участке  0-2м., то считать, что на этом кабеле МП типа ГОЗ может быть найдено, и можно приступать к его локализации, описанным в инструкции по эксплуатации способом.

Если осциллограммы близки по амплитуде, то можно попытаться выполнить всё вышеперечисленное, подключив ГАУВ с другого конца кабеля и перенеся акустический датчик прибора «ПОЗ»  в точку, гарантированно находящуюся за повреждением.

Если и при этом две осциллограммы будут близки по амплитуде, то рекомендуется регистрировать акустические сигналы над кабелем в зоне повреждения. Как отмечалось выше,  в большинстве случаев ( восемь из десяти) при МП типа ГОЗ наблюдалось увеличение звукового сигнала над местом повреждения. То есть, в МП из-за «плохого» контакта жилы и оболочки возникает слабый искровой разряд, звук которого легко регистрировать прибором.

Датчик необходимо устанавливать через каждые 0,3 м, т.к. по опытным данным изменение сигнала в 3-4 раза наблюдается  на расстоянии 20-30 см от МП.

При отсутствии такого места в зоне повреждения необходимо признать невозможность ОМП на этом кабеле из-за вибрации брони кабеля или обрыва оболочки.

3. Наличие акустического сигнала в точке, гарантированно находящейся за повреждением,   возникает из-за вибрации брони кабеля от протекающего одиночного тока растекания. Это случается и при плохом контакте в соединениях оболочек муфт, расположенных до повреждения. При этом найти место повреждения данным способом не представляется возможным.

Прохождение тока по кабелю для этого случая показано на рис.21.

Рис.21

В этом случае целесообразно подключить ГАУВ с другой стороны кабеля и убедиться в наличии акустического сигнала до повреждения и его отсутствии после повреждения.

4. Бывают случаи, когда подача импульсов от ГАУВ приводит к разрушению МП и увеличению его переходного сопротивления. Тогда приемником могут быть зарегистрированы два сигнала: один от динамического усилия в кабеле при прохождении тока до повреждения, а второй через некоторое время  от места повреждения, в котором возникает ударная звуковая волна при искровом пробое МП (рис. 22). Амплитуда последнего в десятки раз больше.

Рис. 22

На экране ЖКИ  при этом возникает осциллограмма рис. 23.

Рис. 23

Получение такой осциллограммы означает, что датчик установлен до повреждения, а МП находится на расстоянии примерно 5 м от датчика. Перемещая датчик по трассе кабеля, можно получить осциллограмму рис. 24 с минимальной  задержкой (т.е. минимальной  длиной ровной линии перед импульсом) и максимальной амплитудой. В этом случае датчик установлен точно над  МП.

## Рис. 24

6.6. Определение МП силовых кабелей в земле  при искровом однофазном пробое (ИП)

- Для определения МП таких типов с помощью приемника ПОИСК-2006 потребуется ГАУВ с  энергией 0,3-1 кДж при Uзар=5-20 кВ (для определения МП при "однофазном повреждении") и испытательная установка с выходным выпрямленным напряжением до 60 кВ (для определения МП при заплывающем пробое). Кроме того, испытательную установку к кабелю необходимо подключить через защитный токоограничивающий резистор, чтобы исключить срабатывание защитного устройства испытательной установки при пробоях кабеля. В испытательной установке можно рекомендовать использовать трансформатор с мягкой   нагрузочной характеристикой (т.е. с большой индуктивностью рассеяния, который может работать в режиме периодического кратковременного КЗ), или же устанавливать токоограничительный дроссель последовательно с первичной обмоткой трансформатора с жесткой нагрузочной характеристикой.

- Поиск МП этих типов заключается в обнаружении источника звуковых волн, возникающих в МП при искровом пробое жилы на оболочку или на другую жилу кабеля.

Отличительной особенностью работы приемника ПОИСК-2006 в этом режиме является высокая чувствительность и помехозащищенность приемника, а так же возможность локализовать МП не только по амплитуде сигнала, но и по временной задержке прихода звукового сигнала относительно электромагнитного.

- Для обнаружения МП таких типов с помощью приемника ПОИСК-2006 рекомендуется:

  - с помощью высоковольтного рефлектометра определить расстояние до "зоны повреждения". В качестве высоковольтного рефлектометра можно использовать приборы "Искра" или "CABELLUX".

  - Протрассировать кабель, или, используя планшет, определить зону повреждения, как описывалось в разделе 6.1. При этом погрешность трассировки может быть (0,5 м, а длину зоны повреждения выбирают (100 м от предполагаемого МП.

  - Подать в кабель от ГАУВ высоковольтные импульсы, или при "заплывающем пробое" высокое напряжение от испытательной установки до возникновения регулярных пробоев с частотой  0,1-0,5Гц.

- Далее оператор в зоне повреждения может приступать к определению МП, для чего следует:

- Подключить акустический датчик к входу  приемника. Установить акустический датчик до зоны повреждения точно над кабелем.

- Включить питание приемника тумблером    (если необходимо, то включить/отключить подсвет индикатора   кнопкой         ). В холодное время года, возможно, потребуется регулировка контрастности, которая производится нажатием кнопок   «СБРОС»  или «РУЧНОЙ».

- В появившемся основном  меню  (рис.11)  кнопками  «↑»,  «↓»   выбрать режим «Акустический датчик: ГРУНТ» и нажать кнопку «ПУСК/СТОП». На экране появится шкала цифрового осциллографа без осциллограммы (см. рис.13).

- Далее следует настроить режимы запоминающего осциллографа, для чего нажать кнопку «МЕНЮ». В верхней части шкалы появится меню настроек (см. рис.14).

- Пользуясь указаниями п. 4.6.4., следует  провести установку в первую очередь коэффициента усиления усилителя синхронизации (пункт «синх:хх»). Его следует установить минимально возможным, при котором будет запускаться приемник (вспыхивать светодиод «СИНХР» с частотой посылок импульсов ГАУВ).

Ориентировочное значение –  синх:(500-2000).

- Пользуясь указаниями п. 4.5.4., установить требуемый коэффициент усиления сигнала акустик (пункт «усил:хх»), при котором амплитуда верхней осциллограммы не будет выходить за экран. 
При необходимости провести установку требуемого масштаба экрана по оси Х (8, 16 или 32 м).

- Нажать кнопку «МЕНЮ» и кнопку «СБРОС», выйти в режим измерений и получить в автоматическом режиме накопленный сигнал с датчика акустики.  Накапливаем несколько кадров до получения ясно различимого акустического импульса. (рис. 25).

Рис. 25.

Из рис.25 видно, что звуковой сигнал приходит с задержкой относительно электромагнитного     приблизительно 5 метров.

- Определив на трассе место, где выделяется графически акустический сигнал, оператор должен локализовать МП по амплитуде и временной задержке акустического сигнала относительно электромагнитного.

# Для этого оператор должен:

- определить расстояние от места установки датчика до МП,  как показано на рис. 25(начало сигнала соответствует 5 м);

- перенести акустический датчик вдоль трассы на 1,5 - 2 м в любую сторону и, выполнив накопление нескольких кадров, получить осциллограмму, аналогичную  рис. 25, но с другой задержкой. При движении к МП задержка должна уменьшаться, а амплитуда сигнала – возрастать.

- Найти точку с минимальной задержкой акустического сигнала относительно электромагнитного  ( рис.26). Эта задержка приблизительно (т. к. скорость распространения звука в разных грунтах разная) равна глубине залегания кабеля. В конечном итоге должна получиться осциллограмма, подобная рис. 26.

Рис. 26.

Такое уточнение бывает целесообразно проводить, когда МП кабеля находится в трубе под дорогой  (рис. 27).

## Рис. 27

В этом случае в точке "В" и точке "С" оператор может регистрировать акустические сигналы большие по амплитуде чем в точке "А". Но минимальная задержка акустического сигнала от электромагнитного будет в т. А и оператор должен определить точку А, как место повреждения кабеля.

В заключение отметим, что оператор имеет возможность определять место повреждения кабеля и традиционным методом (по максимальному сигналу акустического импульса в головных телефонах). Для этого оператор должен к гнезду «ТЕЛЕФОН» подключить головные телефоны и производить поиск по максимальному сигналу в головных телефонах.

6.7.  Решение задачи "выбора кабеля из пучка" с  помощью приемника

В ряде случаев службам, эксплуатирующим кабельные линии электропередачи, бывает необходимо определить кабель в пучке других, не разрезая его.

Существует много способов решения этой задачи различными способами (по сигналу генератора низкой частоты; по потенциалу на оболочке кабеля, по полярности магнитного однополярного импульса и т. д.).

Все они обладают одним существенным недостатком – низкая надежность определения. По этой причине все производители аналогичных приборов после определения кабеля, резку и прокол его рекомендуют производить только дистанционными методами.

С помощью приемника ПОИСК-2006 так же можно выбрать кабель из пучка других кабелей, подав на жилы, замкнутые с другой стороны кабеля, импульсный сигнал от ГАУВ амплитудой 1-2 кВ 
(рис.28).

При этом, если устанавливать датчик П805-ДА2 на диэлектрической штанге поочередно на все кабели, то можно обнаружить кабель, акустический сигнал на котором будет максимальным за счет прохождения по нему импульсного тока.

## Рис. 28

В заключении отмечаем, данный метод "выбора кабеля из пучка" является малоисследованным и может рекомендоваться только как дополнительный к аналогичным методам решения этой задачи (см., например, метод накладной рамки).

После выбора кабеля, (а лучше во время выбора) его необходимо пометить, (желательно краской или, привязав к нему бирку) обесточить и заземлить. После этого дистанционным проколом или пиропроколом произвести прокол выбранного кабеля.

6.8. Уточнение   трассы кабеля  в зоне повреждения индукционным методом по сигналу ГАУВ

В некоторых случаях для успешного отыскания МП в кабельных линиях возникает необходимость уточнения трассы кабеля на небольшом участке.

Например: при трассировке кабеля с помощью ГЗЧ был пропущен его изгиб или петля, как показано на рис.29.

Рис. 29

Такая петля бывает радиусом до 5 м, и, при возникновении  МП  в т. А, оператор, считая трассу прямолинейной, МП не обнаружит.

Уточнение трассы традиционным способом предполагает отключение ГАУВ, «закорачивание» жил кабеля с другой стороны и подключение ГЗЧ вместо ГАУВ. При подключении ГЗЧ между жилой и оболочкой кабеля электромагнитный сигнал регистрируется над всеми кабелями, исходящими из той подстанции, где установлен ГЗЧ. И при таком способе подключения оператор может неправильно определить трассу кабеля, и, в итоге, повреждения не найти.

Для проверки правильности определения трассы кабеля, необходимо подключить ГЗЧ между двумя жилами кабеля, «закороченными» на противоположной стороне кабеля, и с помощью приемника с индукционным датчиком регистрировать «повив жил», т.е. чередование максимумов и минимумов сигнала. Таким образом, задача правильной трассировки кабеля занимает довольно много времени.

С помощью приемника ПОИСК-2006 оператор имеет возможность уточнить трассу кабеля по импульсным сигналам электромагнитного поля, возникающим над кабелем при работе ГАУВ, а так же убедиться в правильности выбора кабеля.

Для этого необходимо:

- подключить к гнезду «ВХОД» приемника ПОИСК-2006 индукционный датчик  П805-ДИ2;

- включить питание приемника, выбрать режим «АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК: МЕТАЛЛ», нажать кнопки «ПУСК», затем  «МЕНЮ»  и установить следующие настройки:

СИНХР:800-1000;   УСИЛ:600-1000.

- расположить индукционный датчик вертикально вблизи предполагаемой трассы кабеля.

При этом на экране должна появиться осциллограмма импульса электромагнитного поля над кабелем.

Перемещая датчик над трассой перпендикулярно трассе кабеля, как показано на рис. 30, оператор будет регистрировать по разные стороны кабеля импульсы различной полярности.

Рис. 30

Осциллограммы при различных положениях датчика относительно трассы кабеля  показаны на
 рис. 31-33.

Рис.31. Индукционный датчик в положении 1            Рис.32.  Индукционный датчик в положении 3

Рис.33.  Индукционный датчик в положении 2

На рис.34  показаны два кабеля, выходящие из одной подстанции.

К одному из кабелей подключен ГАУВ. Эту точку будем считать началом кабеля.

Индукционный датчик фазирован таким образом, что если оператор стоит спиной к началу кабеля, то у «своего» кабеля слева от оси будет регистрироваться импульс отрицательной полярности (рис.31), справа – положительной (рис.32).

Рис.34

У «чужого» кабеля все будет наоборот. Вышесказанное верно, если ГАУВ питается зарядным напряжением отрицательной полярности относительно земли, что справедливо для испытательных установок передвижных лабораторий.

В заключение отметим, что такой способ определения трассы кабеля из-за низкой частоты следования импульсов ГАУВ ( один импульс в 2-3 с) занимает значительное время и может быть рекомендован для уточнения небольших (длиной 20-30 м) участков кабельных линий.

Аналогично можно определить трассу кабеля при отыскании МП типа «заплывающий пробой».

6.9.  Определения  мест плохого контакта оболочки с кабельной муфтой

Повреждения кабеля такого типа обнаруживаются при измерении сопротивления оболочки кабеля.

Для этого необходимо отсоединить оболочку кабеля от контура заземления с двух сторон. После этого измеряют сопротивление оболочки кабеля относительно контура заземления. Если эта величина больше 15-20 Ом, то можно определить  сопротивления оболочки кабеля. Величину  сопротивления оболочки кабеля  можно измерить с помощью моста постоянного тока по четырёхпроводной схеме подключения,  используя жилы кабеля, как провода моста, или с помощью омметра по следующей методике.

Для этого измеряют сопротивление двух жил кабеля, закоротив их предварительно между собой с противоположной стороны. Разделив полученное значение на два, получаем сопротивление одной жилы кабеля.

После этого измеряют сопротивление жилы и оболочки кабеля. Для этого соединяют с одного конца кабеля  жилу с оболочкой, а с другой производят измерение сопротивления жилы и оболочки кабеля.  Вычитая из значения сопротивления жилы и оболочки кабеля  сопротивление одной жилы кабеля получаем сопротивление жилы кабеля.

Полученное значение сравнивают с паспортным значением для данного типа кабеля или с сопротивление одной жилы кабеля получаем (эти значения должны быть пропорциональны сечениям). В случае если эти значения резко отличаются  или обнаружена нелинейность сопротивления жилы и оболочки кабеля  от протекающего тока, то можно приступать к определению  мест плохого контакта оболочки с кабельной муфтой по следующей методике:

- определить трассу кабеля на местности (индукционным способом по сигналу от ГЗЧ );

- определить места расположения муфт на местности (индукционным способом по сигналу от ГЗЧ; обнаруживаются в режиме «петли» по «длинным» максимумам большой амплитуды);

- подать на жилу кабеля, соединённую с оболочкой на противоположном конце импульсы от ГАУВ;

- зарегистрировать с помощью прибора ПОИСК-2006 уровни акустического сигнала над каждой муфтой.

Над муфтой с плохим контактом будут регистрироваться резко большие акустические сигналы.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Приемник не работает. При включении питания отсутствует меню на экране и подсвет экрана. | Аккумулятор полностью разряжен или обрыв в цепи питания. | Проверить авометром (например, типа Ц4312) напряжение на аккумуляторе (5(0,5В). При необходимости зарядить аккумулятор с помощью штатного зарядного устройства. |  |
| 2. При работе при низких температурах – слабая контрастность экрана. | Особенности ЖКИ | Отрегулировать контрастность экрана (см. п.4.6.2). |  |
| 3. При включении питания наблюдается черный экран. | Перерегулирована контрастность | Отрегулировать контрастность экрана (см. п.4.6.2). |  |
| 4. Приемник не работает с одним из датчиков. Возможен сильный фон 50 Гц. | Обрыв кабеля, соединяющего датчик с приемником. Датчик поврежден. | 1. Проверить омметром наличие контакта цепей “жила-жила” и “оплетка- оплетка” соединительных кабелей. Устранить обрыв. 2. Заменить датчик. Датчики беречь от ударов. |  |
| 5. При работе ГАУВ нет вспышек светодиода синхронизации. | Приемник расположен далеко от трассы кабеля или неправильно ориентирован. | Установить приемник на грунт над трассой кабеля длинной стороной корпуса перпендикулярно трассе. |  |

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание приемника сводится к поддержанию его в чистоте, регулярному контролю напряжения питания и к периодической подзарядке аккумулятора. Заряд аккумулятора следует проводить, когда напряжение на его клеммах падает до 4,5 В (остаются  один- два зачерненных сектора в индикаторе состояния заряда батареи на ЖКИ).

8.2. Для заряда аккумулятора следует использовать встроенное зарядное устройство (ЗУ).

Для заряда следует:

- подключить сетевой адаптер к разъему на боковой стенке приемника и  в сеть 220В;

- включить приемник тумблером  ;

- заряжать аккумулятор в течение 5 часов, после чего отключить адаптер.

В процессе заряда будет мигать лампочка «КОНТРОЛЬ ПИТАНИЯ» с частотой 1 Гц, а основное меню на ЖКИ заменяется сообщением «ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА» над графическим индикатором состояния зарядки. По окончании зарядки появляется сообщение «ЗАРЯД ОКОНЧЕН».

8.3. При перерыве в работе более 6 месяцев аккумуляторы  следует вынимать из отсека питания   приемника и хранить отдельно обязательно в заряженном состоянии..

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Приемник должен храниться в закрытых помещениях в условиях, соответствующим условиям его эксплуатации. При хранении в условиях повышенной влажности следует хранить в транспортной таре предприятия - изготовителя; аккумулятор следует хранить отдельно от приемника. Аккумулятор следует хранить в заряженном состоянии.

9.2  В помещении для хранения не должно быть пыли и паров агрессивных жидкостей, вызывающих коррозию.

9.3 Транспортирование приемника в транспортной таре предприятия - изготовителя может осуществляться водным, железнодорожным, автомобильным (по дорогам с усовершенствованным покрытием)  и авиационным (в герметизированных отсеках) транспортом. При этом следует принимать меры, предохраняющие приемник от ударов и самопроизвольных перемещений.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемник ПОИСК-2006  зав. № ________ соответствует требованиям действующей  технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска  ________________________

М.П.

Подпись лица,

ответственного за приемку  _________________

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

11.1. Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность (сохранность эксплуатационных характеристик) приемника ПОИСК-2006 в течение 12 месяцев со дня передачи заказчику.

11.2. В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт приемника и его принадлежностей, вышедших из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации.

Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной транспортировки и эксплуатации.

11.3. По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

12.  РЕКЛАМАЦИИ

12.1. При возникновении неисправности приемник следует переслать поставщику в полном комплекте с приложением рекламации, написанной в произвольной форме, но с обязательным указанием следующих данных:

- тип и зав. номер приемника;

- внешнее проявление неисправности;

- фамилия лица, заполнившего рекламацию;

- обратный адрес и контактный телефон.

# Text boxes

Датчик 
индукционный

Рис.7

грунт

Индукционный датчик

наушники

Вход

Акустический

датчик

Выходной усилитель

Кабель

Датчик синхронизации

В

Датчик индукционный

Силовые линии магнитного поля

45(

А

Поверхность

грунта

Блок цифровой обработки сигналов (ЦОС)

Дисплей (ЖКИ)

Усилитель синхронизации

Скрутка жил

Грунт

Распределение горизонтальной составляющей индукции

м. поля по трассе

Кабель