СТЕНД  ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ

ДЛЯ ОТЫСКАНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

# Руководство по эксплуатации

СВПА/00.00.00.00РЭ

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение

2. Технические данные

3. Состав СВПА

4. Устройство и работа СВПА

5. Указание мер безопасности

6. Подготовка к работе и порядок работы

7. Техническое обслуживание

8. Транспортирование, хранение и консервация

9. Свидетельство о приёмке

10. Гарантии изготовителя (поставщика)

11. Сведения о рекламациях.

Приложения:

1. Стенд высоковольтный для  отыскания мест повреждения  кабельных  СВПА . Схема электрическая  принципиальная.

2. Блок управления СВПА.  Схема электрическая принципиальная.

3. Блок управления СВПА. Узел управления. Схема электрическая принципиальная.

4. Блок управления СВПА . Тиристорный регулятор. Схема электрическая принципиальная.

5. Блок прожига БПР-25/8. Схема электрическая принципиальная.

6. Генератор акустических ударних волн ГАУВ-6-04-01.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.  Стенд высоковольтный СВПА предназначен для  отыскания мест повреждения кабельных линий   акустическим методом, совместно с приемником типа  П-806, «ПОИСК-2006»  и с помощью высоковольтного  рефлектометра «ИСКРА-3». Также  СВПА может  использоваться  для  прожига дефектной изоляции кабелей.

1.2. Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха, оС    -                                      от  минус 20 до +40;

- относительная влажность воздуха при температуре 25 С  -                                                до 80 %;

- атмосферное давление, мм  рт. ст.       -                                                                                 650 – 800

1.3. Питание СВПА производится от промышленной однофазной сети 220В, 50 Гц. Допускается питание от автономного генератора электроснабжения мощностью не менее 4,0  кВА.  Для полной реализации возможностей СВПА мощность генератора должна быть не менее 25 кВА.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1.( ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  СВПА

2.1.1.(Питание – однофазная сеть переменного тока частотой  50(2 Гц, напряжением 220(20В

2.1.2. Потребляемый ток, не более, А,								           50

2.1.3. Параметры киловольтметра, измеряющего высокое постоянное напряжение:

- предел измерения на постоянном напряжении, кВ, 	-				             25

2.1.9. Масса оборудования, кг,  не более -					                                      110

2.1.10. Обслуживающий персонал –              				                  2 оператора (не менее)

2.1.11. Срок службы, лет,   - 						                                                     10

2.3.  БЛОК ПРОЖИГА БПР-25/8

2.3.1. Максимальное выходное напряжение в режиме холостого хода,  кВ, …..		            20

2.3.2. Минимальное выходное напряжение в режиме холостого хода, кВ, ….		                           1

2.3.3. Количество ступеней прожига  …..								 6

2.3.4. Максимальный ток блока прожига в режиме короткого замыкания, А, ……		            10

2.3.5. Максимальное напряжение  дожига  в режиме холостого хода, В, …...                                      600

2.3.6. Максимальный ток  дожига в режиме короткого замыкания, А, …			            20

2.3.7. Потребляемая мощность блока прожига, кВА, не более, 				            18

2.3.8. Мощность, отдаваемая в нагрузку в согласованном режиме, кВА, не менее,                               8,5

2.3.9. Режим работы блока прожига –  длительный

2.3.10. Габаритные размеры, мм,                                                                                                 430х620х500

2.3.11. Масса, кг, не более,										90

2.4. ГЕНЕРАТОР АКУСТИКИ ГАУВ – 6-04-01 (ГАУВ-20)

2.4.1. Емкость накопителя, мкФ: 	       10,0

2.4.2. Максимальное выходное напряжение, кВ,                                                                                      30

2.4.3. Максимальная энергия импульса разряда, Дж,               	       4500

2.4.4. Режимы работы:

-  ручной;

-   автоматический с частотой следования импульсов разряда 0,4 Гц

2.4.5. Габаритные размеры, мм, 							      470х420х340

2.4.6. Масса, кг, не более	                                                                                                                     30

3. СОСТАВ

3.1.Состав и комплектность приведены в табл.1.

Таблица 1

| № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок управления стендом СВПА | 1 |
| 2 | Блок прожига БПР-25/8 | 1 |
| 3 | Генератор акустики ГАУВ-6-04 (ГАУВ-20) | 1 |
| 4 | Дроссель сетевой | 1 |
| 5 | Дроссель высоковольтный | 1 |
| 6 | Комплект проводов и кабелей для подключения. | 1 |
| 7 | Барабан с кабелем высоковольтным. | 1 |
| 8 | Стенд высоковольтный для прожига дефектной изоляции кабелей СВПА. Руководство по эксплуатации. СВПА/00.00.00.00РЭ | 1 |

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА  СВПА

4.1. Общие сведения

### Принципиальная схема СВПА приведена в приложении 1

### Управление работой СВПА осуществляется с помощью блока управления.

##### Краткое описание  устройства и работы составных частей СВПА приведено ниже.

4.2. Блок прожига кабелей  БПР-25/8

Блок предназначен для прожига постоянным током дефектной изоляции кабелей,  а также заряда емкостных накопителей при акустическом методе отыскания мест повреждения.

Принципиальная схема БПР-25/8 приведена в приложении 5.

Блок прожига БПР-25/8 включает в себя:

- силовой трансформатор Т1  мощностью 25 кВт  с шестью вторичными обмотками;

- высоковольтные (до 5 кВ) мостовые выпрямители А9-А12; А13-А16; А17-А20; А21-А24, соединенные последовательно;

- низковольтный (до 1 кВ) и сильноточный (до 80 А) мостовой выпрямитель А1-А8, соединенный последовательно с высоковольтными выпрямителями;

- шунтирующие сильноточные (до 40 А)  диоды А25-А65;

- высоковольтные переключатели К1-К4;

- высоковольтный делитель напряжения R1, R2;

- шунт R3, R4.

Блок может работать в двух режимах: прожига и дожига.

В режиме прожига выходное напряжение снимается с выхода Х9 «-20 кВ» относительно общего вывода Х10, который соединяется с рабочим заземлением. Выходное напряжение изменяется ступенями по 5 кВ, путем подключения с блока управления высоковольтных обмоток пускателями К1-К4.  В этом режиме  низковольтные (440 В) вторичные обмотки пускателем  К2 (см. приложение 1) соединены последовательно. Ток в нагрузку от сильноточного выпрямителя А1-А8 идет через шунтирующие сильноточные диоды А25-А65, а не через высоковольтные выпрямители даже в том случае, когда  высоковольтные выпрямители отключены от обмоток, т. к. прямое сопротивление шунтирующих диодов меньше, и падения напряжения на них не хватает для отпирания диодов высоковольтных мостов.

В режиме дожига выходное напряжение снимается с выхода Х7 «ДОЖИГ».

В этом режиме  низковольтные (440 В) вторичные обмотки пускателем К1 (см. приложение 1) соединены параллельно. Ток в нагрузку от сильноточного выпрямителя А1-А8 идет непосредственно, и при этом обеспечивается максимальный ток.

Во всех режимах плавное изменение тока в нагрузке обеспечивается посредством изменения сетевого напряжения  тиристорным регулятором, находящимся в блоке управления.

4.3. Генератор акустики ГАУВ-6-04-01 (генератор акустических ударных волн ГАУВ -20)

Генератор ГАУВ-6-04-1 представляет собой емкостной накопитель с импульсным разрядом, и предназначен для отыскания мест повреждения кабельных линий  с переходным сопротивлением

R ( 50 Ом акустическим методом совместно с приемником П-806 с акустическим датчиком.

Принципиальная схема ГАУВ-6-04-1 приведена в приложении 6.

ГАУВ-6-04-1 содержит:

- емкостной накопитель С1 на 30кВ;

- электромеханический коммутатор  КF1.1 (служит для коммутации заряда накопителя в грузку);

- электромеханический коммутатор  КF2.1 (служит для замыкания накопителя и нагрузки после снятия напряжения);

- трансформатор тока импульсный ТА1 (выдает сигнал выходного импульса тока ГАУВ в рефлектометр "ИСКРА-3").

При подаче управляющих напряжений от блока управления электромеханический коммутатор  КF2.1  размыкает свои контакты, а  электромеханический коммутатор  КF1.1 однократно (в ручном режиме) или периодически (в автоматическом  режиме) коммутирует заряд накопителя в нагрузку.

Заряд ГАУВ-6-04-1 производится от блока прожига или другого источника постоянного напряжения. Наибольшее рабочее напряжение при этом  –  25 кВ.

При эксплуатации ГАУВ-6-04-1 следует иметь в виду, что срок службы емкостного накопителя резко уменьшается при увеличении напряжения сверх допустимого. Рекомендуется не превышать величину зарядного напряжения выше 25кВ.

При эксплуатации лаборатории в холодный период года при наружной температуре ниже  -10 оС, зарядное напряжение конденсаторов ГАУВ не должно превышать 20 кВ!

4.4. Блок управления

Блок  управления установлен в стойке управления и  предназначен для  управления блоками,  входящими в состав стенда СВПА  и измерения  выходных токов и выходного напряжения.

В качестве измерительных приборов используются  цифровые панельные измерители РМ-428 с жидкокристаллической индикацией.

Принципиальная схема блока  приведена в приложениях 2, 3 и 4.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.Работы с помощью СВПА должны производиться бригадой в составе не менее 2-х человек, которые обязаны:

- пройти проверку по технике безопасности и иметь удостоверение на допуск к работам на установках напряжением выше 1000В  не ниже III  и IV квалификационной группы соответственно;

- тщательно изучить настоящее руководство и инструкции по эксплуатации приборов и устройств, входящих в состав лаборатории.

  - .На предприятии, где эксплуатируется стенд СВПА, приказом (или распоряжением) администрации из числа подготовленного персонала должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное производство работ и техническое состояние лаборатории

  - . Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

5.4. Работу на линии можно проводить только после выполнения всех организационных и технических мероприятий, проводимых по наряду на выполнение работ для отыскания места повреждения кабельных линий. Сюда входит ограждение рабочего места, отключение и заземление токоведущих шин, развешивание плакатов, организация надзора и т. п.

5.5. Все отключения и подключения к испытуемому кабелю должны производиться только после наложения заземления на токоведущие части.

5.6. Необходимо тщательно следить за состоянием заземляющих проводников, надёжно заземлять СВПА при работе с ним.

Работа без заземления категорически запрещается!

5.7. Запрещается работа на СВПА при наличии конденсата, влаги или инея на изоляторах и токопроводах.

5.8. Все ремонтные работы следует производить только при полном отключении СВПА от сети и закороченных выводах конденсаторов.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. Выполнить все требуемые по ПТБ организационные и технические мероприятия по безопасному проведению работ.

6.1.2. Размотать провод защитного заземления.

Соединить провод защитного заземления с клеммой защитного заземления блока прожига (зажим с маркировкой “    ” ). Второй конец провода  соединить с контуром заземления подстанции.

Блок управления также необходимо заземлить проводом защитного заземления.
     Рекомендуется подключить его к шине заземления распределительного щита, от которого будет питаться стенд.

6.1.3. Размотать сетевой кабель.

Снять напряжение с распределительного щита, от которого будет питаться стенд.

Подключить выводы сетевого  кабеля   к распределительному щиту в соответствии с маркировкой.

Внимание! Не перепутайте проводники!

6.1.4. Подать напряжение  сети от распределительного щита подстанции на СВПА.

6.2.   Порядок работы СВПА в режиме “ПРОЖИГ”

6.2.1.  Выполнить раздел 6.1.

6.2.2. Проверить исходное положение органов управления:

- сетевой автомат на блоке управления  - выключен;

- регулятор “ ( ” блока управления  - в крайнем левом положении  (выключатель на регуляторе

выключен);

- переключатель “ЗАРЯД ГАУВ / ПРОЖИГ” в положении  “ ПРОЖИГ”

- тумблеры “20кВ” - “5кВ” - выключены.

6.2.3. Далее следует:

- включить сетевой автомат на блоке управления (при этом загорается  сигнальная лампочка

над автоматом);

- нажать кнопку  “ ВКЛ ” сектора “ПРОЖИГ ”( при этом загорится  сигнальная лампочка сектора “ ПРОЖИГ”

6.2.4. Тумблером “20кВ” - “5кВ” выбрать максимальное напряжение прожига.

6.2.5. Повернуть ручку регулятора “ ( ” блока управления по часовой стрелке до щелчка, и, вращая в том же направлении, поднять высокое напряжение до нужного значения. При этом оператор, анализируя процесс прожига, может ступенчато менять напряжение,  переключая тумблер “20кВ” - “5кВ”. Контроль величины напряжения производится по показаниям прибора «напряжение, КВ» на блоке управления , а величина тока  прожига – по показаниям прибора «ток нагрузки, А» на блоке управления .

6.2.6. По завершении процесса прожига одной из жил кабеля следует установить регулятор “ ( ” блока управления  в крайнее левое положение (выключатель на регуляторе должен быть выключен).

6.2.7. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие  операции:

- отключить блок управления кнопкой  «СТОП»;

- отключить сетевой автомат;

- снять напряжение, питающее СВПА;

- ЗАЗЕМЛИТЬ ШТАНГОЙ ВСЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВЫВОДЫ  СВПА

- отсоединить испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления.

  - Порядок работы СВПА в подрежиме “ДОЖИГ ”

6.3.1.  Выполнить раздел 6.1.

6.3.2.  Проверить исходное состояние органов управления:

- автомат “СЕТЬ”- выключен;

- тумблер “ДОЖИГ” - в верхнем (0,5кВ) положении;

- регулятор “(”блока управления  - в крайнем левом положении (выключатель на регуляторе выключен).

- тумблеры “20кВ” - “5кВ” - выключены.

- высоковольтный переключатель “ЗАРЯД ГАУВ / ПРОЖИГ” на стойке управления - в положении "ПРОЖИГ".

6.3.3. Далее следует:

- включить сетевой автомат на блоке управления (при этом загорается  сигнальная лампочка

над автоматом);

- нажать кнопку  “ ВКЛ ” сектора “ПРОЖИГ”(при этом загорится  сигнальная лампочка сектора “ ПРОЖИГ”)

6.3.4. Ручку регулятора “(”блока управления повернуть по часовой стрелке до щелчка, и, вращая в том же направлении, поднять напряжение до нужного значения. (максимальное значение напряжения в этом режиме - 500В).   Контроль величины напряжения производится по показаниям прибора «напряжение, кВ» на блоке управления , а величина тока  прожига – по показаниям прибора «ток нагрузки, А» на блоке управления.

Если напряжение дожига мало для горения дуги, следует вывести ручку регулятора “(” в нулевое положение, установить тумблер "ДОЖИГ" в нижнее положение ("1кВ"), и, увеличивая напряжение дожига ручкой регулятора, добиться устойчивого горения дуги.

6.3.5. По завершении процесса следует установить регулятор “ ( ” блока управления  в крайнее левое положение (выключатель на регуляторе должен быть выключен).

6.3.6. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие  операции:

- отключить блок управления кнопкой  «СТОП»;

- отключить сетевой автомат;

- снять напряжение, питающее СВПА;

- ЗАЗЕМЛИТЬ ШТАНГОЙ ВСЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВЫВОДЫ  СВПА

- отсоединить испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления.

6.4. Порядок работы стенда СВПА в режиме "АКУСТИКА "

6.4.1. Выполнить раздел 6.1.

6.4.2. Проверить исходное состояние органов управления:

- автомат на блоке управления  - выключен;

- регулятор “ ( ” блока управления  - в крайнем левом положении (выключатель на регуляторе-

выключен);

- переключатель “ЗАРЯД ГАУВ / ПРОЖИГ” в положении “ЗАРЯД ГАУВ”

6.4.3. Далее следует:

- включить сетевой автомат на блоке управления (при этом загорается  сигнальная лампочка

над автоматом и сигнальная лампочка в секторе “АКУСТИКА”);

- нажать кнопку  “ВКЛ” сектора “ АКУСТИКА”( при этом загорится  сигнальная лампочка сектора “АКУСТИКА ” )

6.4.4. Включить блок прожига, нажав кнопку “ВКЛ”  сектора “ПРОЖИГ” блока управления. При  этом над кнопкой “ВКЛ” загорается сигнальная лампочка.

6.4.5. Тумблер “АВТ / РУЧН” перевести в положении “АВТ” Через 2-3 секунды начнёт работать высоковольтный коммутатор ГАУВ с периодом 1-2 с.

6.4.6. Тумблерами “20кВ” - “10кВ” выбрать максимальное напряжение заряда генератора ГАУВ.

При максимальном напряжении заряда 7 кВ должен быть включен тумблер “5кВ”, а остальные выключены.

При максимальном напряжении заряда 18 кВ  должен быть включен тумблер “5кВ” ,“10кВ” и “15кВ”, а остальные выключены.

При максимальном напряжении заряда 25 кВ  должен быть включен тумблер “5кВ” ,“10кВ”, “15кВ” и “20кВ”, а остальные выключены.

6.4.7. Ручку регулятора “( ” блока управления повернуть по часовой стрелке до щелчка, и, вращая в том же направлении, поднять высокое напряжение до нужного значения. Контроль величины напряжения производится по показаниям прибора «напряжение, кВ» на блоке управления .

ВНИМАНИЕ! Ресурс конденсаторов зависит от зарядного напряжения. Не рекомендуется заряжать ГАУВ-6-04-01 выше 25 кВ.

ВНИМАНИЕ! При работе лаборатории в холодный период года, при температуре воздуха ниже  – 10 °С,  зарядное напряжение конденсаторов ГАУВ-6-04-01 не должно превышать 20кВ.

6.4.8. Работу с генератором акустики ГАУВ-6-04-01 следует производить, строго соблюдая требования  инструкции по эксплуатации и технику безопасности. Для прослушивания на трассе кабеля сигнала от генератора акустики лаборатория комплектуется приемником П-806 с акустическим датчиком.

6.4.9. Генератор акустики ГАУВ-6-04-01 может работать в ручном режиме. Для этого тумблер

“АВТ / РУЧН” нужно перевести в положение “РУЧН” и кнопкой  “ПУСК” сектора “АКУСТИКА ” включать генератор акустики.

6.4.10. Если других работ выполнять не требуется, произвести следующие    операции:

- отключить блок управления кнопкой “ СТОП ”;

- отключить сетевой автомат;

- снять напряжение, питающее СВПА;

- ЗАЗЕМЛИТЬ ШТАНГОЙ ВСЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВЫВОДЫ  СВПА

- отсоединить испытательные кабели, сетевой кабель, провод защитного заземления.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Составить план-график профилактического обслуживания  приборов, входящих в состав лаборатории, на основании их эксплуатационных документов, и выполнять его.

7.2. Не реже 2-х раз в месяц протирать чистой марлей, слегка смоченной спиртом ректифицированным,  изоляционные поверхности высоковольтных переключателей  и выводов.

7.3. Постоянно следить за исправностью и надежностью присоединения заземляющих проводников.

7.4. Не реже 1-го раза в месяц проверять надежность крепления разъёмов типа ШР.

7.5. Постоянно следить, чтобы на токоведущих частях, разъемах, изоляторах не образовался конденсат или иней.

7.6. Не реже 1-го раза в полгода выдувать пыль изнутри блока управления, проверять состояние радиодеталей и проводов.

7.7. Постоянно следить, чтобы резьбовые соединения клемм были прочно завернуты.

7.8.  Метрологической аттестации оборудование не подлежит.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

8.1. Условия транспортирования должны соответствовать условиям эксплуатации (механическим и климатическим).

8.2. Условия хранения СВПА должны соответствовать условиям эксплуатации. При хранении продолжительностью 1 год и более СВПА должна быть подвергнута консервации. При консервации все металлические части    оборудования   без   лакокрасочных      покрытий    смазывают     смазкой

ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-202 и оборачивают промасленной бумагой. При расконсервации смазку удаляют авиационным бензином.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

9.1. Стенд высоковольтный для отыскания мест повреждения кабельных линий СВПА зав № ___, изготовлен и принят в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТБ, действующей технической документации, и признан годным для эксплуатации.

9.2. Комплект поставки стенда соответствует перечню  раздела 3.

Дата выпуска                        ______________

М.П.                                       ОТК                                ___________

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

## 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям  действующей технической документации и нормам ПУЭ и ПТБ при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

## 10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации. Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результате небрежной транспортировки или эксплуатации.

10.3. По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по отдельному договору.

# 11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа оборудования СВПА  в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке, потребитель должен выслать в адрес изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- заводской номер стенда;

- дату продажи;

- проявление дефекта или неисправности.

Рекламацию на прибор не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;

- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования предусмотренных эксплуатационной документацией.