# ИНСТРУКЦИЯ    ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ   УПА-6Р

1.ВВЕДЕНИЕ

- Настоящая инструкция предназначена для изучения правил эксплуатации устройства прогрузки автоматов УПА-6Р, а также для руководства при выполнении профилактических и ремонтных работ .

- Инструкция по эксплуатации содержит :

-назначение и основные технические данные УПА;

-краткие рекомендации по методике проверки автоматов;

-порядок и правила эксплуатации УПА ( в т.ч. требования техники безопасности);

- cведения по поверке и регулировке основных параметров регистратора;

-правила хранения и технического обслуживания устройства;

-функциональную схему УПА;

-принципиальные электрические схемы функциональных узлов.

1.3 В инструкции приняты следующие условные обозначения:

УПА - устройство прогрузки автоматов;

ГШ   - гибкая шина;

РНО – регулятор напряжения однофазный

БПИ - блок питания и индикации;

РТВ  - регистратор тока/времени;

Кг     - коэффициент гармоник;

ТР     - тиристорный регулятор.

Iк – максимальное значение тока в диапазоне регистрации;

Iх – регистрируемое значение тока.

2.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 УПА-6Р предназначено для проверки и наладки силовых цепей низкого импеданса , в частности автоматов защит , на переменном токе .

2.2 Для подключения УПА-6Р к нагрузке рекомендуется использовать ГШ , сечение которых не менее 200 мм2 ,общая длина не более 1,5 м.

2.3 Встроенный регулятор напряжения (ТР) не рекомендуется использовать при калибровках электромагнитных и полупроводниковых  (кроме тепловых) расцепителей автоматов из-за несинусоидальности получаемого тока. Для проверки и наладки автоматов защит синусоидальным током ( Кг < 5 % )  УПА применяют совместно с автотрансформаторным регулятором напряжения РНО.

2.4 В процессе эксплуатации УПА необходимо следить за затяжкой болтовых соединений шин и чистотой их контактных поверхностей , а также не допускать перегрева шин выше 80 о С.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Максимальное выходное напряжение холостого хода, В		6,0 (  10 %.

3.2 Выходной ток при температуре шин не более 40 о С,

на нагрузке  0,45 ( 10-3 Ом , не менее					 6,0кА.

3.3 Диапазон   регистрации    эффективных значений

выходного тока , кА:

1.Режим «А», А 								50 - 999

2.Режим , «кА»,кА								0,2 – 9,99

3.4 Диапазоны регистрации времени выключения

выходного тока ( времени срабатывания автомата )

а) режим “С”								   1 - 999с;

б) режим “МС”							    40 - 999 мс

3.5 Пределы допускаемых основных относительных погрешностей регистрации, %

-выходного синусоидального тока				δI 1 = +[4,0 + 1,0(Iк/Iх-1)];

-выходного тока от тиристорного регулятора		δI 2 = +[5,0 + 3,0(Iк/Iх-1)];

-времени в режиме “С”					δС = +[2,0 + 0,5(Тк/Тх-1)];

-времени в режиме “MС”					δМС = +[3,0 +2,0(Тк/Тх-1)];

3.6 Порог срабатывания блокировки ТР при превышении

допустимого выходного тока :

диапазон  «А»,  А									999

диапазон «кА»,  кА									9,99

3.7 Напряжение питания ( частота 50 Гц ) ,В				220/380 ( 10%

3.8 Порог срабатывания тепловой защиты шин, оС				75 ( 20%

3.9 Ток потребления ( кратковременно),не более , А					160

3.10 Время непрерывной работы при выходном токе 6 кА, не более, с		10

3.11 Габаритные размеры , мм						 360 х220х 360_

3.12 Масса , кг , не более ( без гибких шин )						28

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При эксплуатации УПА необходимо руководствоваться положениями правил ТБ в действующих электроустановках до 1000 В.

4.2 К эксплуатации и обслуживанию УПА допускается персонал , прошедший соответствующий инструктаж по ТБ , а также сдавший экзамен в объеме настоящей инструкции.

4.3 С целью обеспечения мер безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) работать с включенным в сеть аппаратом со снятыми панелями корпуса;

б) эксплуатировать аппарат без заземления;

в) производить подключение РНО в первичной цепи УПА без отключения его от сети;

г) оставлять включенным УПА с нагруженным выходом без присмотра со стороны обслуживающего персонала;

д) производить переключения во вторичной цепи УПА при поданном напряжении (присоединение /отключение нагрузки, переключение вторичных витков);

е) включать режим «ТР + РНО»  при питании аппарата от сети 380 В.

4.4 Подключение прибора к сети выполнять через трехполюсный разъединитель (автоматический выключатель).

4.5 В случае появления дыма из-за перегрева шин ( или устройства ) немедленно выключить УПА и отсоединить его от сети ,следить , чтобы не произошло возгорания изоляции.

5.УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

5.1 УПА-6Р включает в себя:

-силовой согласующий трансформатор TV с двумя выходными витками ,на которых установлены датчики тока и температуры. ( Рис.1);

-переключатель S параллельного/ последовательного соединения вторичных витков ТV;

-зависимые переключатели SV1/SV2 параллельного /последовательного соединения первичных обмоток ТV;

-зависимые переключатели SV3/SV4 источников регулируемого напряжения в цепи ТV;

-тиристорный регулятор ТР ,управляющий полупроводниковым ключом VS1;

-регистратор тока - времени ( РТВ );

-блок питания и индикации ( БПИ );

-электромагнитный фильтр ФП;

-силовые клеммы: ХТ1 – подключение к сети 220/380 В;

ХТ3 – подключение к УПА РНО;

ХТ2 – внутренняя клемма монтажа.

5.2 Напряжение 380 В подводится к входной силовой клемме ХТ1.С помощью перемычки ПП1 производится выбор рабочего напряжения сети для УПА. (Рис.1).

Для работы с синусоидальными выходными токами необходимо перемычку ПП1 перевести в положение «220 В», подключить РНО к клеммам ХТ3, переключатель SV3/SV4 перевести в положение «ТР+РНО», соблюдая известные меры безопасности.

Для регулирования первичного напряжения ТV от тиристорного регулятора (выходной ток несинусоидальный) переключатель SV3/SV4 перевести в положение «ТР».

Регулируемое напряжение подводится к первичной обмотке ТV, с помощью переключателя SV1/SV2 производится выбор паралельного или последовательного соединения полуобмоток.

Напряжение 220/380 В подводится также к плате ТР и БПИ.

Конфигурация (параллельное/ последовательное соединение) вторичных обмоток ТV, необходимая для согласования с нагрузкой выполняется с помощью переключателя S.

5.3 ТР выполняет следующие функции:

а) управление фазой включения ключа VS1 ( индикатор «ФАЗА», регулятор «ТОК/Т»“ на верхней панели );

б) включение /выключение управления VS1 с помощью кнопок «ПУСК»,»СТОП». При этом включение происходит всегда в одинаковую фазу сетевого напряжения ;

в) блокировка работы ТР при перегреве вторичных витков выше заданной температуры и индикация перегрева (индикатор «ПЕРЕГРЕВ»);

г) управление временем включения VS1 от встроенного таймера – регулятор «ТОК/Т».

Исходный режим ТР – «ТОК». Переключение из режима «ТОК» в режим таймера «Т» и наоборот осуществляется удержанием кнопки «СТОП» в течение 2-3 сек. Индикация таймерного режима – мигание индикатора «ВЫКЛ».

5.4 РТВ совместно с БПИ выполняют следующие функции :

а) регистрация эффективного значения выходного тока УПА по принципу

взвешивания основной гармоники ;

б) запоминание и индикация значений выходного тока:

- максимального эффективного на интервале включения ( режим “Ф”);

- текущего эффективного (режим “Н”);

в) регистрация и индикация интервала времени от момента включения до момента выключения тока во вторичной цепи на двух пределах :

- секунды (кнопка “С/МС” отжата);

- миллисекунды (кнопка “С/МС” нажата);

г) выработка сигнала блокировки ТР при превышении выходным током уровней  999А или 9,99 кА в зависимости от поддиапазона регистрации тока;

д) выработка сигналов переполнения шкалы тока и времени ( в этом случае на соответствующих индикаторах светятся все запятые ).

е) переключение чувствительности РТВ (А/кА), осуществляется удержанием кнопки «СБРОС» в течении 2-3 сек. в нажатом состоянии.

5.5 Кнопкой «СБРОС» РТВ и БПИ приводятся в исходное состояние , память прибора обнуляется .Эта операция выполняется автоматически при каждом новом включении тока.

Режимы регистрации тока :

а) режим «Фиксация» (кнопка «Ф/Н» отжата) - РТВ фиксирует максимальную величину эффективного значения тока на интервале включения и хранит ее в памяти до следующего опыта;

б) режим «Непрерывно» (кнопка «Ф/Н» нажата) - РТВ производит регистрацию циклически , отображая текущую величину эффективного значения тока.

Для режима «МС» кнопка «Ф/Н» должна быть отжата , используется только режим «Фиксация».

6.МЕТОДИКА РАБОТЫ С УПА

6.1 При проверке и настройке автоматов защит рекомендуется пользоваться ТУ, техническим описанием , инструкцией по эксплуатации автомата , а также отраслевыми методическими указаниями по наладке соответствующего оборудования .

Для проверок тепловых расцепителей с допускаемой погрешностью можно пользоваться встроенным тиристорным регулятором. Для этого переключатель SV3/SV4 перевести в положение «ТР», Напряжение сети выбирается 220В или 380 В с помощью перемычки ПП1 клеммы ХТ1 ( Рис.1).

При питании от сети 380 В уменьшается нагрузка на сеть и выходное сопротивление УПА. Переключатель SV1/SV2 в этом режиме должен быть установлен только в положение последовательного включения первичных обмоток трансформатора ТV (см. табл. на задней боковой панели).

Для проверок электромагнитных, полупроводниковых и др. расцепителей синусоидальными токами тиристорный регулятор переводится в режим:

а) таймерного управления ключом VS1. Время включенного состояния от 20 мс до 1* сек. устанавливается регулятором «ТОК/Т», а величина выходного тока УПА регулируется напряжением с выхода РНО;

б) ручного управления  ключом VS1. Для этого в режиме  “ТОК” регулятор повернуть по часовой стрелке до  упора (максимальное  значение), а включение / выключение тока на заданное время  выполнять нажатием кнопок “ ПУСК/ СТОП”.  Величина выходного тока УПА регулируется напряженим с выхода РНО.

Устанавливая в серии опытов различные значения тока и длительности  включения производят тестирование автомата с минимальным нагревом УПА за счет повторно – кратковременного режима.

6.2 Перед началом работы необходимо заземлить корпус УПА.

6.3 При необходимости установить с помощью перемычки  ПП 1 напряжение 220В, произвести подключение РНО к клемме ХТ3 согласно ИЭ.

6.4 Установить переключатели SV3/SV4 – «ТР» - «ТР + РНО», SV1/SV2 – « Переключение W1» в выключенное положение.

6.5 Подключить испытуемый аппарат к УПА при помощи гибких шин (ГШ).

6.6 Включить вилку питания  УПА в розетку сети 380 В.

6.7 Подать 380В,должны засветиться индикаторы БПИ, индикаторы «ПЕРЕГРЕВ», «ВЫКЛ.» ТР. Через несколько секунд индикатор «ПЕРЕГРЕВ» должен погаснуть. Нажимая кнопки «ПУСК», «СТОП» и вращая регулятор «ТОК/Т» убедиться в работоспособности управляющей части ТР ( яркость индикатора «Фаза» должна увеличиваться плавно при регулировании тока, а индикатор «ВЫКЛ.» гаснет при нажатии кнопки «ПУСК»).

Нажать кнопку «СТОП».

6.8 Перейти к операции подачи тока в нагрузку. Для этого включить первичные обмотки трансформатора ТV в нужную конфигурацию переключателем SV1/SV2

Подключить выбранный источник напряжения с помощью переключателя SV3/SV4.

Пользуясь кнопками «ПУСК», «СТОП», регулятором «ТОК/Т» подать ток в нагрузку.

Подача тока в нагрузку может осуществляться одним из способов :

- плавный подъем тока:

а) работа от ТР.  Переключатель SV3/SV4 перевести в положение «ТР». Нажать кнопку «ПУСК»ТР и плавно поднять ток регулятором «ТОК»,вращая его по часовой стрелке. Нажать кнопку «СТОП»;

б) работа от РНО. Переключатель SV3/SV4 перевести в положение «ТР + РНО» (питание УПА в этом режиме должно осуществляться от сети 220В). Регулятор РНО установить в положение 0В, регулятор ТР « ТОК» в крайнее правое положение. Нажать кнопку «ПУСК» ( должен светиться индикатор «ФАЗА»), поворачивая по часовой стрелке регулятор РНО плавно поднять ток в нагрузке. Уменьшить ток в нагрузке регулятором РНО или выключить, нажав кнопку «СТОП»;

- скачок тока:

а)  работа от ТР. ПереключательSV3/SV4 перевести в положение «ТР».  При предварительно выставленном в заданное положение регуляторе «ТОК» нажать кнопку «ПУСК».Выключить ток, нажав кнопку «СТОП»;

б)  работа от РНО.    Переключатель SV3/SV4 перевести в положение «ТР + РНО» (питание УПА в этом режиме должно осуществляться от сети 220В). Устанавливая с помощью РНО напряжение на входе силового трансформатора, с помощью кнопок «ПУСК» или «СТОП», регулятора «ТОК/Т» управлять ключом VS1 коммутируя силовую цепь на необходимое время. (см. п. 6.1.а),б)).

При этом в первом случае (п.1) необходимо перевести прибор в режим регистрации текущего значения тока (кнопка «Ф/Н» нажата), а во втором случае (п.2) - в режим регистрации максимального значения тока (кнопка «Ф/Н» отжата).

Выключение тока осуществляется кнопкой «СТОП», выключением SV1 – SV4, автоматически при срабатывании тепловой защиты шин ; а также при срабатывании электронной защиты по ограничению выходного тока УПА (блокировка ТР).

Для присоединения труднодоступных автоматов необходимо изготовить специальные медные наконечники , подключаемые к контактам ГШ.

УПА может использоваться для контроля качества электросоединений . Для оценки омического сопротивления соединений (длина менее 0,2 м ) можно поступить следующим образом :

- выставить регулятором “ТОК” некоторое значение тока через замкнутые ГШ - I1 .

2) разомкнуть ГШ, измерить напряжение холостого хода на выходе УПА

вольтметром эффективных значений - Uхх .

- подключить нагрузку и, не меняя положения регулятора , отметить значение тока  - I2 .

Сопротивление нагрузки можно найти по формуле :

R = Uxx (1/ I2  -  1/ I1)

6.9 При срабатывании токовой защиты РТВ отмена блокировки ТР осуществляется нажатием кнопки «СБРОС».

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 С целью поддержания работоспособности изделия следует периодически проверять состояние выходных шин УПА ,а в случае необходимости подтягивать болтовые соединения  (внутри и снаружи корпуса). При загрязнении контактных поверхностей их следует промыть спиртом или авиационным бензином .

Не допускайте механических усилий более 5 кГ со стороны ГШ на внешние выводы УПА .

7.2 Порядок регулировки чувствительности тракта регистрации тока (плата РТВ,

см. Рис. 2):

1) в режиме «А» - R7; перейти к режиму «кА»;

2) в режиме «кА» - R4.

7.3 Регулировка тракта регистрации времени (рис.2)

а) в режиме «С»		 - R32

б) в режиме «МС»		 - R30.

  - Правила хранения .

При кратковременном хранении прибор должен находиться в закрытом помещении при температуре от	- 10  до + 50 оС и относительной влажности  не более 80 %. В воздухе не должно быть токопроводящей пыли и примесей , вызывающих коррозию. При длительном хранении прибор надлежит дополнительно упаковать . Для этого поместить прибор в герметичный полиэтиленовый пакет, вложить100 г. силикагеля и запаять . Аналогично рекомендуется упаковать ГШ.

7.5 Транспортирование .

Допускается транспортировка прибора в закрытом транспорте (автомобильный или железнодорожный ) в вертикальном положении .

7.8 Для заметок

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-